“Р-СТУДИО " EООД

София 1421 жк.Лозенец , бул."Арсеналски " 71, ап. 2   тел.: 0887 982413

##### ИНВЕТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

ОБЕКТ: Oсновен ремонт за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на 86то ОУ „Свети Климент Охридски”, ул „Брезова гора“ № 2, УПИ VIII-433, кв. 18, с. Владая,

Район Витоша - СО

ЧАСТ:  ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ФАЗА:  ТП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СО - район Витоша

Водещ проектант: арх.  С.Влайков  …......................

ПРОЕКТАНТ:.................................

/ инж. Ангел Стоянов /

диплом серия УАСГ-2007, № 35574,

2007 г.,гр.София

Удостоверение за ППП от КИИП - рег.№41003

“Р-СТУДИО " EООД

София 1421 жк.Лозенец , бул."Арсеналски " 71, ап. 2   тел.: 0887 982413

Обект: Oсновен ремонт за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на 86то ОУ „Свети Климент Охридски”, ул „Брезова гора“ № 2, УПИ VIII-433, кв. 18, с. Владая,

Район Витоша - СО

ЧАСТ:  ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ФАЗА:  РП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СО - район Витоша

ТЕКСТОВА ЧАСТ :

1.Обяснителна записка

ГРАФИЧНА ЧАСТ:

- СХЕМА ЗА ЕВАКУАЦИЯ СУТЕРЕН .

- СХЕМА ЗА ЕВАКУАЦИЯ ПЪРВИ ЕТАЖ

- СХЕМА ЗА ЕВАКУАЦИЯ ВТОРИ ЕТАЖ

- ФАСАДИ - СХЕМА ПРОТИВОПОЖАРНИ ИВИЦИ

“Р-СТУДИО " EООД

София 1421 жк.Лозенец , бул."Арсеналски " 71, ап. 2   тел.: 0887 982413

Обект: Oсновен ремонт за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на 86то ОУ „Свети Климент Охридски”, ул „Брезова гора“ № 2, УПИ VIII-433, кв. 18, с. Владая,

Район Витоша - СО

- База на която е разработен проекта.

Настоящия проект е разработен по задание на възложителя и е разработен с цел осигуряване на безопасност при пожар в стоежа, а именно:

- осигуряване устойчивостта на конструкцията за определен период от време;

- предвиждане на мерки за ограничаване разпространението на огън и дим;

- предвиждане на мерки за неразпространение на пожар към съседни строежи;

- осигуряване на условия за безопасна и успешна евакуация;

- осигуряване на условия за безопасен достъп на спасителните екипи;

- ограничаване на негативните последствия от евентуално възникнал пожар.

При ремонта и обновяването ще се извършват дейности, не засягащи конструкцията на сградата, за които не се изисква разрешение за строеж. Предвид на това при разработването на настоящата проектна част са спазени нормативните изисквания определени в Наредба № Iз-8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (Обн. - ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.).

Съгласно изискванията на чл. 14 от Наредба № Iз-8121з-647/01.10.2014 г. за осигуряване на пожарната безопасност при експлоатация на обектите в съответствие с изискванията на Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (СТПНОБП) (изм., ДВ, бр. бр. 89/28.10.2014 г.) в настоящия проект е предвидено осигуряването на:

-  пожароизвестителна система със специфичен звуков сигнал на всеки етаж;

- аварийно евакуационно и аварийно работно осветление;

-  изискващата се посока на отваряне на евакуационните врати, както и брави тип „антипаник".

- Описание на строежа, класове по функционална пожарна опасност.

С настоящия проект се предвижда извършването на ремонти дейности изразяващи се в изграждане на топло и хидроизолация, подмяна осветление, рехабилитация на отоплителна инсталация.

За осигуряването на безопасността при въздействия от пожар сградите и помещенията в зависимост от предназначението си се разделят на класове по функционална пожарна опасност, в съответствие с  изискванията на чл. 8 ал. 1, табл. 1 на Наредба Із-1971 за СТПНОБП (изм., ДВ, бр. 89/28.10.2014 г.).

В проектирания обект са обособени помещения, съгласно описанието представено в Таблица 1.

| Наименование на помещението | Описание | Функционална пожарна опасност |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Клас | Под клас |
| Училище | Сгради чиито помещения се използват в продължение на определен период през денонощието и в тях присъстват постоянно хора с определена възраст и физическо състояние, запознати с планировката на сградите | Ф4 | Ф 4.1 |

- Пасивна пожарна безопасност.

3.1. Нормативна степен на огнеустойчивост на строежа:

С настоящия проект не се предвижда промяна конструкцията на сградата. Съгласно изискванията на чл. 403 от Наредба 2 за ПСТН нормативно допустимата степен на огнеустойчивост на сградата е II – степен.

3.2. Фактическа огнеустойчивост на конструктивните елементи и клас по реакция на огън на строителните продукти и фактическа степен на огнеустойчивост на строежа.

Конструкцията на сградите е монолитна , стоманобетонна. Ограждащите зидове са тухлени , с дебелина 25 см и стоманобетонни, с дебелина 50 см в сутерена. Покривът на  учебните сгради е студен , а на физкултурния салон – топъл. Покрити са с битумна хидроизолация. Отводняването на покривите е вътрешно и външно. Част от хоризонталната разводка на Отоплителната и ВиК инсталациите  е проведена в инсталационни коридори и колектори, развити под и между сградите.

Фактическата степен на огнеустойчивост е не по-малка от II степен на огнеустойчивост.

3.3. Клас по реакция на огън на външни и вътрешни повърхности.

С настоящия проект се предвижда подмяна на вътрешни и външни облицовъчни материали в сградата.

Съгласно разпоредбата на чл. 31 от Наредба № Iз-8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО при извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж, в обекта е предвидено влагането на продукти, съответстващи на изискванията по чл. 5 и чл. 6 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

Съгласно изискванията заложени в чл. 14, ал. 12 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП, във връзка с чл. 32, т. 7 от Наредба № Iз-8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО, минималните класове по реакция на огън на материалите използвани за покрития на вътрешни повърхности (подове, стени и тавани) на помещенията се определят съгласно Таблица № 7 от наредбата. Определянето се извършва съобразно класът на функционална пожарна опасност на съответното помещение, неговата площ и разположението му в сградата.

В проектирания строеж се предвижда използването на материали за покритие на вътрешни повърхности, както следва:

| Клас по реакция на огън на покрития за вътрешни повърхности в помещения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Клас (подклас) на функционална пожарна опасност на помещението | Елемент | Степен на огнеустойчивост |
|  |  | I и II |
| Ф2, Ф3, Ф4 – Учебни зали, столова и др. | Стени и тавани | D-s2 |
|  | Подове | - |
| В помещения за технически инсталации: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 | Стени и тавани | В-sl, d0 |
|  | Подове | Dfl –s1 |
|  | Подове на котелни | А2fl |
| В евакуационни стълбищни клетки: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 | Стени и тавани | В-s1, d0 |
|  | Подове | Вfl –s1 |
| По други пътища за евакуация: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 | Стени и тавани | B -sl, d0 |
|  | Подове | Dfl –s1 |

Класовете по реакция на огън на компонентите на системите за топлоизолация на сградата, както и допустимите площи на разделянето им са съобразени с изискванията на табл. № 7.1 към чл. 14, ал. 13 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП (изм., ДВ, бр. 89/28.10.2014 г.).

| Степен на огнеустойчивост на сградите и съоръженията | Елементи | Клас по реакция на огън на топлоизолацията | Клас по реакция на огън на външния повърхностен слой | Допустима площ, m2 | Начин на разделяне на допустими площи широчина на ивицата и клас по реакция на огън |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І и ІІ | Всички елементи | С | А2 | без ограничения | - |
|  |  | D | В | 1000 | 0,5m клас А2 или 1m клас В |
|  |  | Е | А2 | 1000 | 0,5m клас А2 |
|  |  | Е | В | 200 | 0,5m клас А2 или 1m клас В |
|  | Покриви | С | С | 2000 | 0,5m клас А2 |
|  |  | А2 | F | без ограничения | - |
|  |  | А1 | F | без ограничения | - |

- Евакуация

С настоящия проект се предвижда изпълнение на изискванията на чл. 14 , ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № Iз-8121з-647/ 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (Обн. - ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.), като се осигурява автоматична пожароизвестителна инсталация със специфичен звуков сигнал на всеки етаж, монтиране на брави антипаник по пътищата за евакуация за над 100 човека, както и осигуряване отваряне на вратите по пътища за евакуация за над 15 човека по посока на движение при евакуация.

Предвид изискванията на чл. 14, ал. 2, т. 2 от Наредба № Iз-8121з-647/ 01.10.2014 г., за осигуряване на безопасна евакуация се предвижда изграждане на аварийно евакуационно осветление, съгласно чл. 55 от НСТПНОБП. Евакуационните пътища и изходи, както и местата без директна видимост към евакуационните изходи, следва да се обозначават при спазване на изискванията на Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (Д.В., бр. 3/ 2009 г.).

- Генерална планировка на строежа.

Планировката на стоежа, касаещ настоящия проект не се променя, поради което не е предмет на разглеждане.

- Обемно планировъчни и функционални показатели за пожароизвестителни и пожарогасителни системи.

С настоящия проект се предвижда изпълнение на изискванията на чл. 14 , ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № Iз-8121з-647/ 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (Обн. - ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.), като се осигурява автоматична пожароизвестителна инсталация със специфичен звуков сигнал на всеки етаж.

- Електрически инсталации и уредби

Осветителната инсталация в сутерена и по стълбищата и учебните зали ще се запази като само ще се заменят осв. тела. Осветлението ще се командва с наличните ключове, които няма да бъдат подменяни.

В коридорите ще се запази осветлението с лампи с цокъл Е27, като ще се замени осв. тяло  и ще се сложат LED лампи 18W. Същите лампи ще бъдат слагани в сутерена в складовете, освен там където изрично е указано осв. тяло с лум. лампа.

В учените зали осв. тела ще се заменя с осв. тела с лум. лампи 2х58W, за да се постигне нормираната осветеност на помещенията. В част от помещенията на третия етаж осв. тела са заменени с лум. лампи 2х36W, които ще се запазят. В кабинетите също ще се заменят осв. тела с лум. лампи 2х58W. За всички видове помещения са направени светотехнически изчисления които са поместени в проекта.

МЪЛНИЕЗАЩИТА

За предпазване на сградата и на учащите и работещите в нея от поражения от преки попадения на мълния се предвижда мълниезащитна инсталация. Мълниезащитната инсталация ще се изпълни чрез 1 бр. активен мълниеприемник с височина 3м свързани с проводник от сплав Al Mg Si Ø 10мм. Посредством отводи от проводник от сплав Al Mg Si Ø 10мм, положено открито по носачи по покрива и скрито под изолацията - каменна вата, същите ще се свържат към външните заземители. След избора на конкретен мълниеприемник с изпреварващо действие, при необходимост ще се коригира височината на мълниеприемника за да се постигне надеждна защита на целия обект.

Заземителите ще бъдат стандартни поцинковани заземителни колове. Те ще се забият вертикално в почвата на указаните на чертеж места – на 0,7 – 0,8 м под нивото на готовия терен. Връзката между коловете ще се изпълни с поцинкована стоманена шина 40/4 мм с ел. заварка. За заземителя има приложен детайл в проекта.

Всички метални части по покрива ще се свържат към мълниезащитната инсталация.

Всички електромонтажни работи да се изпълнят от квалифициран персонал, като се спазват всички нормативни уредби и правилници.

След завършване на строително-монтажните работи трябва да се направят измервания от лицензирана лаборатория, доказващи правилността и качеството на изпълнение.

- Водоснабдяване за пожарогасене.

  - Външно водоснабдяване.

Не се предвиждат промени по част външно водоснабдяване.

  - Вътрешно водоснабдяване за пожарогасене

В проекта за ремонт и обновяване на сградата се предвижда подмяна на вътрешната водопроводна мрежа, които не засягат вътрешната водопроводна инсталация за пожарогасене.

- Преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене и др.

| Помещение/зона | Вид и количество на пожаротехническите средства за първоначално гасене | Нормативно изискване Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сутерен |  |  |  |
| Складове за горими материали /Ф5.2 | 4 бр. АВС – 6 кг. 2 бр. водна основа за пожари клас А 9 l. | т. ІІІ.11 |  |
| Котелно За течно гориво | 1 бр. ВС – 12 кг. 1 бр. водна основа за пожари клас А 9 l. | т. І.62 |  |
| Първи етаж |  |  |  |
| Коридори учебни зали | 2 бр. АВС – 6 кг. 2 бр. водна основа за пожари клас А 9 l. 2 бр. CO2 5 kg. |  | т. ІІ.14 |
| Кухня на електричество | 1 бр. водна основа за пожари клас А 9 l. 1 бр. CO2 5 kg. |  | т. ІІ.40 |
| Физкултурен салон | 1 бр. АВС – 6 кг. 1 бр. водна основа за пожари клас А 9 l. |  | т. ІІ.27 |
| Втори етаж |  |  |  |
| Коридори учебни зали | 2 бр. АВС – 6 кг. 2 бр. водна основа за пожари клас А 9 l. 2 бр. CO2 5 kg. |  | т. ІІ.14 |
| Общо | 9 бр. АВС – 6 кг. 1 бр. ВС – 12 кг. 9 бр. водна основа за пожари клас А 9 l. 5 бр. CO2 5 kg. |  |  |

Настоящият проект е съобразен с изискванията на Приложение 3 към чл.4, ал.2 на Наредба Із-1971 за СТПНОБП (изм., ДВ, бр. 89/28.10.2014 г.) за обхвата и съдържанието на част Пожарна безопасност на инвестиционният проект в работна фаза.

Съставил: ...............................

/инж. Ангел Стоянов/