София 1421 жк.Лозенец , бул."Арсеналски " 71, ап. 2   тел.: 0887 982413

##### ИНВЕТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

ОБЕКТ: Oсновен ремонт за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на 86то ОУ „Свети Климент Охридски”, ул „Брезова гора“ № 2, УПИ VIII-433, кв. 18, с. Владая,

Район Витоша - СО

ЧАСТ:  ЕЛЕКТРО

ФАЗА:  TП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СО - район Витоша

Водещ проектант: арх.  С.Влайков  …......................

ПРОЕКТАНТ:.................................

/ инж. Ван Хачадурян/

УПРАВИТЕЛ:.................................

/ арх.  С.Влайков  /

София 1421 жк.Лозенец , бул."Арсеналски " 71, ап. 2   тел.: 0887 982413

Обект: Oсновен ремонт за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на 86то ОУ „Свети Климент Охридски”, ул „Брезова гора“ № 2, УПИ VIII-433, кв. 18, с. Владая, Район Витоша - СО

ЧАСТ:  ЕЛЕКТРО

ФАЗА:  TП

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕКСТОВА ЧАСТ :

- Челен лист

- Удостоверение за пълна проектантска правоспособност

- Професионална застраховка

- Обяснителна записка

- Светотехнически изчисления

- Количествена сметка

ГРАФИЧНА ЧАСТ:

- Осветление сутерен						М 1:100

- Осветление първи етаж					М 1:100

- Осветление втори етаж					М 1:100

- Осветление трети етаж					М 1:100

- Мълниезащита 			 		       		М 1:250

София 1421 жк.Лозенец , бул."Арсеналски " 71, ап. 2   тел.: 0887 982413

Обект: Oсновен ремонт за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на 86то ОУ „Свети Климент Охридски”, ул „Брезова гора“ № 2, УПИ VIII-433, кв. 18, с. Владая, Район Витоша - СО

ЧАСТ:  ЕЛЕКТРО

ФАЗА:  TП

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

- ОБЩА ЧАСТ

Настоящата разработка е изготвена на основание на  задание от Възложителя, технически паспорт и енергийно обследване на сградата, както и на базата на предоставена непълна техническа документация и  архитектурно заснемане на третираните площи.

Съобразно предоставената документация, обектът е построен през 70-те години на XX век. Състои се от  самостоятелни учебна сграда и физкултурен салон,  свързани  посредством топла връзка.Учебната сграда от своя страна се състои от двуетажен и триетажен корпус, които са  функционално и конструктивно разделени. Двуетажният корпус представлява издължен правоъгълник (в план) , ориентиран в посоки изток запад по дългата си ос. В нивата над терена са развити учебни кабинети, столова и кухненски блок. Сутерена помещава технически помещения и складове. Триетажният корпус е почти квадратен в план. Функционалната схема  е галерийна, развита около вътрешен двор. В корпуса се  помещават администрация, учебни и обслужващи помещения. Физкултурният салон е едноетажен с частично второ ниво. Ориентиран е в посока север-юг по дългата си ос.

Външното ел. захранване на обекта – НН и съединителните слаботокови кабели не са предмет на настоящия проект.

Осветителната инсталация в сутерена и по стълбищата и учебните зали ще се запази като само ще се заменят осв. тела. Осветлението ще се командва с наличните ключове, които няма да бъдат подменяни.

В коридорите ще се запази осветлението с лампи с цокъл Е27, като ще се замени осв. тяло  и ще се сложат LED лампи 18W. Същите лампи ще бъдат слагани в сутерена в складовете, освен там където изрично е указано осв. тяло с лум. лампа.

В учените зали осв. тела ще се заменя с осв. тела с лум. лампи 2х58W, за да се постигне нормираната осветеност на помещенията. В част от помещенията на третия етаж осв. тела са заменени с лум. лампи 2х36W, които ще се запазят. В кабинетите също ще се заменят осв. тела с лум. лампи 2х58W. За всички видове помещения са направени светотехнически изчисления които са поместени в проекта.

- МЪЛНИЕЗАЩИТА

За предпазване на сградата и на учащите и работещите в нея от поражения от преки попадения на мълния се предвижда мълниезащитна инсталация. Мълниезащитната инсталация ще се изпълни чрез 1 бр. активен мълниеприемник с височина 3м свързани с проводник от сплав Al Mg Si Ø 10мм. Посредством отводи от проводник от сплав Al Mg Si Ø 10мм, положено открито по носачи по покрива и скрито под изолацията - каменна вата, същите ще се свържат към външните заземители. След избора на конкретен мълниеприемник с изпреварващо действие, при необходимост ще се коригира височината на мълниеприемника за да се постигне надеждна защита на целия обект.

Заземителите ще бъдат стандартни поцинковани заземителни колове. Те ще се забият вертикално в почвата на указаните на чертеж места – на 0,7 – 0,8 м под нивото на готовия терен. Връзката между коловете ще се изпълни с поцинкована стоманена шина 40/4 мм с ел. заварка. За заземителя има приложен детайл в проекта.

Всички метални части по покрива ще се свържат към мълниезащитната инсталация.

Всички електромонтажни работи да се изпълнят от квалифициран персонал, като се спазват всички нормативни уредби и правилници.

След завършване на строително-монтажните работи трябва да се направят измервания от лицензирана лаборатория, доказващи правилността и качеството на изпълнение.

- ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ БХТПБ

- ДАННИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНАТА ЧАСТ:

Осветлението на помещенията ще се осъществява през деня естествено, а вечер – изкуствено, чрез осветителни тела с лум. лампи и с LED лампи.

Включването и изключването на осветителните тела става с ключове.

По отношение на електрозахранването сградата е III категория.

Осветеността в помещенията е съобразена с нормите съгласно БДС 1786-84.

- ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНИТЕ ОПАСНОСТИ

В режима на експлоатация на обекта е възможно поражение на електрически ток при докосване до оголени тоководещи части или обгаряния в следствие образуване на дъги при пробив на изолацията, или къси съединения.

- МЕРКИ ЗА ПРЕОТВРАТЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИ ОПАСНОСТИ

За осигуряване на безопасност и хигиена на труда, както и противопожарна безопасност в експлоатацията на сградата са взети следните мерки:

Помещенията имат размери, които позволяват правилно и целесъобразно монтиране и разполагане на всички инсталации и съоръжения.

Заземителната инсталация се изпълнява с горещно валцувана шина 40/4 мм със съдържание на Zn 300гр/м2 , положена в подложния бетон на сградата и изтеглена в колоните и третото (петото) жило на захранващия кабел.

- ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА

Според противопожарните строително-технически норми сградата се причислява към сгради с нормална пожарна опасност.

СЪСТАВИЛ:

/инж.В. Хачадурян/

София 1421 жк.Лозенец , бул."Арсеналски " 71, ап. 2   тел.: 0887 982413

Обект: Oсновен ремонт за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на 86то ОУ „Свети Климент Охридски”, ул „Брезова гора“ № 2, УПИ VIII-433, кв. 18, с. Владая, Район Витоша - СО

ЧАСТ:  ЕЛЕКТРО

ФАЗА:  TП

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № | Наименование | Мярка | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Осветителни тела: |  |  |
| 1.1 | Доставка и монтаж на осветително тяло по избор на собственика тип пендел с LED лампа, 18W, IP21 | бр. | 96 |
| 1.2 | Доставка и монтаж на осветително тяло с лум.осв.тяло тип 2x36W, с ЕПРА и огледална решетка, IP44 | бр. | 12 |
| 1.3 | Доставка и монтаж на осветително тяло с лум.осв.тяло тип 2x58W, с ЕПРА и огледална решетка, IP21 | бр. | 186 |
| 1.4 | Доставка и монтаж на Аплик влагозащитен 10W с LED лампа, IP44 | бр. | 3 |
| 1.5 | Доставка и монтаж на Аплик 10W с LED лампа, IP21 | бр. | 2 |
| 1.6 | Доставка и монтаж на Прожектор с МХЛ 400W, IP65 | бр. | 10 |
| 1.7 | демонтаж на същестуващи осв. Тела | бр. | 309 |
|  | 2. Мълниезащитна и заземителна инсталации |  |  |
| 2.1 | Доставка и монтаж на Мълниеприемник активен | бр. | 1 |
| 2.2 | Доставка и монтаж на Проводник от сплав AlMgSi 0.5-∅10 | м. | 40 |
| 2.3 | Доставка и монтаж на Стоманена поцинкована шина 40/4мм. | м. | 5 |
| 2.4 | Доставка и монтаж на Стандартен поцинкован заземителен кол. | бр. | 4 |
| 2.5 | Доставка и монтаж на Кутия от поцинкована ламарина с капак на винтове за прав съединител за контролни измервания | бр. | 2 |
| 2.6 | Доставка и монтаж на Метални носачи 10 см | бр. | 20 |
| 2.7 | Доставка и монтаж на укрепваща планка (клема) за проводник | бр. | 10 |
| 2.8 | демонтаж на същестуваща мълниезащитна мрежа | м | 200 |