# О Б Я С Н И Т Е Л Н А  З А П И С К А

| ОБЕКТ: | ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА СДГ№60 „БОР” В УПИ I-ЗА КЛИМАТИЧНА ДЕТСКА ГРАДИНА, КВ. 24,М.”КАРПУЗИЦА”, ГР.СОФИЯ ЗЯ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, ЕДНА ГРАДИНСКА ГРУПА И ЕДНА ЯСЛЕНА ГРУПА |
| --- | --- |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ВИТОША” |
| ЧАСТ: | ЕЛЕКТРО |
| ФАЗА: | РАБОТЕН ПРОЕКТ |

Настоящият проект е разработен на база:

- Задание от възложителя

- Задания по части : архитектурна, конструктивна , ОВК, ВК

- Заснемане на съществуващата детска градина

В настоящият проект по част Електро са разработени следните видове инсталации:

- Осветителна инсталация

- Двигателна инсталация

- Заземителна инсталация

- Евакуационно осветление

- Слаботокови инсталации /телефонна инсталация,ТVинсталация,структорно окабеляване за LAN

- Мълниезащита

- Парково осветление

При проектирането са спазени следните действащи в момента нормативни документи:

- Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии-

от 07.01.2005г.

- Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на

труд при извършване на строителни и монтажни работи – 22.03.2004 г.

- Наредба №1/19.09.2010г. на МРРБ и МИЕТ за проектиране, изграждане и експлоатация на

електрическите уредби в в сгради

- Наредба №Iз1971/29.10.2009г, актуализирана към 01,09,2013г. на МВР за строително-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

- Наредба №4 /2010 г. за мълниезащита на сгради , външни съоръжения и открити съоръжения

- Наредба №4 /05.06.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

БДС EN 12464-1/2004г. Светлина и осветление. Осветление на работни места

- Норми за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения на МЗ

Проектната документация е комплектована в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Съгласно наредба №3 за УЕУ и ЕЛ обекта е трета категория.

Външното ел. Захранване на обекта е предмет на отделен проект.

Захранването на съществуващата детска градина и пристроената към нея нова част с ел. енергия ще се осъществи от ТЕ /табло електромерно/,монтирано на показаното в ситуацията място, с кабел СВТ 5х70мм2, оразмерен по допустим ток на натоварване и спад на на напрежение.

Съществуващата сграда е на два етажа със сутерен и е функционално разделена на две основни зони- детски групи – 1 и втори етаж, топла кухня, подготовки, миялни, сушилни и котелно - сутерен.

Новата сграда е на два етажа и е функционално разделена на  три основни зони – детски групи, административен блок, физкултурно-музикален салон.

Всяка от детските групи и за двете сгради разполага със занималня, спалня, гардероб, тоалетна, разливна и самостоятелна тераса. Предвидена е и тоалетна за деца в неравностойно положение. Административният блок съдържа: методичен кабинет, счетоводител, кабинет директор. Кухненски блок, перален блок, битови помещения за персонала и др. ще използват съществуващите помещения в основната детска градина. В предвидените разливни помещения към всяка група ще става приемането, разливането на храната и измиване на съдовете.

За новата сграда  е предвидено РТ, което ще се захрани от съществуващото ГРТ,намиращо се в сутерена на съществуващта детска градина с кабел СВТ 5х16 мм2 , оразмеран по токово натоварване и допустим спад на напрежение.

От РТ ще се захранят всички разпределителни табла в сградата, с кабели СВТ, положени над окачените тавани, или изтеглени в предварително положени под мазилката PVC тръби. Всички захранващи кабели са оразмерени по ток на натоварване и допустим спад на напрежение. Предвидени са табла: за административния блок-Т3, и за всяка група отделно табло – Т1 и Т2.. В помещението на касиера е предвидено монтажа на слаботоков шкаф от който ще се захранят телефонната инсталация, структурно окабеляване, СОТ, видеонаблюдение,пожароизвестяване. Всяко от разпределителните табло е разделено на 2 секции – дежурна и основна. От дежурната секция ще се захранват дежурното /аварийно / и евакуационното осветление.

Обща инсталирана мощност за обекта: Рин.=35,5 kW

Pп   =26,7 kW

За целият обект всички табла са метални шкафове, които да се монтират на височина 1,50 от кота готов под.

За съществуващата детска градина – всички разпределителни табла ще се захранват от ГРТ на сградата, с кабели СВТ, положени над окачените тавани, или изтеглени в предварително положени под мазилката PVC тръби. Всички захранващи кабели са оразмерени по ток на натоварване и допустим спад на напрежение. Предвидени са табла: за кухнята,котелното, и за всяка група отделно табло.

Обща инсталирана мощност за целия обект : Рин.=141 kW

Pп   =99 kW

1. Осветителна инсталация

В проекта е предвидена осветителна  инсталация и инсталация контакти,изпълнена с

кабели СВТ, положени над окачените тавани, или изтеглени в предварително положени под мазилката PVC тръби.

Лампени излази- ще се изпълнят с кабел СВТ 3х1,5мм2 , и осветителни тела с лл /4х14/вт –ЕПРА с рефлекторни капаци - за спалните ,дневните, фоайетата, музикалния салон,гардеробните.  За разливните, тоалетните,кухнята,складовете,котелното, подготовките, предвидените осветителни тела са лл. – TL5, в противовлажно изпълнение. Управлението на осветлението ще се осъществява от място.

В проекта е предвидено дежурно /аварийно осветление/, изпълнено с лл /4х14/вт с ЕПРА и вградена акумулаторна батерия, осигуряваща осветление в продължение на 1 час. Захранването на дежурното осветление е осъществено от дежурната шина /захранена преди главния прекъсвач на таблото/ на съответното захранващо табло. Дежурното /аварийно/ осветление е част от общото осветление на съответното помещение. Захранващият кабел е СВТ /4х1,5.

#### Нивото на осветеност е съгласно БДС

Контактни излази – СВТ 3х2,5 мм2 над окачен таван ,или изтеглен в предварително положени под мазилката PVC тръби .

Всички контакти и ключове за управлението на осветлението да се монтират на височина 1,50м от кота готов под. Всички контакти да се предвидят с предпазни капачки.

- Двигателна инсталация

Двигателната инсталация е разработена на база задание на част ОВК и ВиК.

Захранването на трифазните консуматори е с пет проводника /три фази, нула и земя/, а на монофазните с три проводника /фаза , нула и земя/.

Инсталацията да се изпълни с кабел СВТ открито над окачен таван или изтеглен в предварително положени под мазилката PVC тръби.

3.  Заземителна инсталация

Ще се направи заземителна инсталация на ГРТ, РТ, силовите консуматори,

контактите и осветителните тела. Заземлението на всички ел. консуматори ще се осъществи с трети/пети проводник на захранващия кабел. Да се заземят всички кабелни скари, въздуховоди, тръбопроводи и всички метални части на фасадата и пкрива.

Преходното  съпротивление не трябва да превишава 10 ома.

- Евакуационно осветление

Предвидени са осветителни тела със собствен енергоизточник-акумулаорна батерия.

Предназначението им е да насочват децата и да осигуряват необходимата осветеност съгласно №3 за УЕУ и ЕЛ за безпрепятственото напускане на сградата .  Захранват се от РТ- дежурна шина, или от захранващите ги разпределителните табла, но от дежурната шина на съответното разпределително табло.

- Гръмоотводна инсталация

Направена е гръмоотводна инсталация в съответствие с НАРЕДБА № 4 ОТ  2010г.

ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТАТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА

Инсталацията ще се изпълни с мълниеприемник с изпреварващо действие 60

микро секунди, укрепен на прът с активна височина 2м и радиус на действие 40м, както е показано на приложените чертежи.

Отводите ще са от Al проводник, който се свързва чрез болтово съединение с горещо поцинкована шина, завършваща със 2бр.  заземителни кола L 63/63/6 с дължина 3 м. Преходното съпротивление не трябва да превишава 10ома.

- Домофонно звънчева инсталация

Предвидени са 3 броя отделни видео-домофонни системи:

  - ДС1 – за новата част

  - ДС2 – за административната част

  - ДС3 – за старата част

Всяка система разполага с лицев панел с необходимият брой звънци и вградена камера, както и съотвестващият им брой монитори, захранващи блокове и контролери.

Захранването се осъществява от захранващи блокове, намиращ се в РТ и Т7. Към тях се добавят и контролери, като всичко е за монтаж на DIN шина. От контролерите се захранва лицевият панел с кабел LiYCY/2х1/мм², като от него се захранва и ел. магнита на бравата на вратата. Мониторите също се захранват от контролерите с кабел LiYCY/2х1/мм², като се свързват паралелно. Схемата на свързване е показана на приложените чертежи.

Окабеляването за видео-домофонната система е заложено на база избрания от проектанта модел. При смяна на типа и модела на система, може да се наложи и смяна на типа кабел, както и на окабеляването за отделните модули.

При паралелното полагане на силнотокови и слаботокови линии минималното разстояние между тях да е 100 mm.

- Структурно окабеляване и телефонна инсталация

Предвиден е главен слаботоков шкаф в помешението на касиера.  В него ще се монтира необходимото активно и пасивно оборудване необходимо за структорната система. В шкафа ще се монтира и малка телефонна централа с 3 външни и 8 вътрешни поста.

Шкафа да се предвиди с достатъчно място за поместване на необходимото оборудване за видеонаблюдение.

Инсталация да се изпълни със стандартни кабели, положени в гофрирани тръби 13 под мазилка и над окачен таван, както следва:

  - UTP cat.5e за телефон

  - FTP cat.5e за компютърна мрежа

  - RG6 за телевизия

- Парково осветление

За обекта е предвидено и парково осветление, което ще се захранва от дежурната

шина на РТ с кабел СВТ 3х2,5мм2 , положен в изкоп 0,8/0,6м. Парковото осветление е предвидено да се изпълни със стълбчета с височина 2м и осветителни тела 12 вт. LED. Да се заземят всяко първо, пето и ъглово стълбче. Управлението на парковото осветление ще се осъществява чрез фотоклетка ,монтирана на фасадата на сградата или чрез часовник, монтиран в РТ. Предвиден е и ключ за ръчно управление на осветлението.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

### Обща част

Настоящият проект е изготвен на основание техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, като се прилагат и изискванията за безопасност определени в съответните нормативни актове. Определени са пасивни и активни мерки за защита, като са приети технически решения за осигуряване на пожаробезопасна експлоатация на обекта съобразно изискванията на Наредба №Із-1971/05.06.2010г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, МВР и МРРБ /ДВ, бр.96 от 04.12.2009г./.

Съгласно наредбата класа на обекта в зависимост от функционалната му пожарна опасност е клас „Ф1”, подклас „Ф1.3”.

За оценяване степента и приноса за разпространяване на пожар, класът по реакция на огън за изолацията на електрическите проводници и кабели са с подходяща изолация.

### Пасивни мерки за пожарна безопасност

Корпусите на електрическите табла да се изпълнят от продукти с клас по реакция на

огън не по-нисък от „В” /трудно горим продукт с много ограничен принос за неконтролирано горене/.

Защита на електрическите линии чрез използване на автоматични предпазители и дифектнотокови защити, съобразени с параметрите на захранваща линия и консуматорите за защита от претоварване и срещу къси съединения.

Сечението на кабелите и проводниците се изчислява по допустимо токово натоварване при нормални условия, допустимо нагряване в режим на претоварване или късо съединение, минимални сечения по механична якост и проверени по допустим пад на напрежение.

При паралелно полагане на проводници до тръбопроводи разстоянието да бъде минимум 100мм. При пресичане, мястото да бъде допълнително изолирано. При преминаване на проводниците по стени покрай комини същите да бъдат защитени чрез топлоизолираща подложка с минимална дебелина 3мм.

При преминаване покрай и по дървени части под тръбите за проводниците да бъде положена изолираща подложка с минимална дебелина 3мм.

Всички ел.инсталации ще се изпълняват с проводници и кабели, скрито под мазилка в гофрирани тръби или са облечени в негорима обвивка от гипсокартон.

Комутационните апарати /ключове, щепселни съединения/, разклонителни кутии, фасунги, осветителни тела и др. Да се предвидят върху и в конструкции и подставки, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от „А2”.

### Активни мерки за пожарна безопасност

Такива не се предвиждат съобразно вида на проектирания обект.

Независимо от всички предвидени мерки за защита е необходимо при монтажа и експлоатацията на ел.инсталацията да се спазват изискванията на НУЕУЕПЛ, НТЕЕЦМ, ПБТЕЕУС /Д-01-008/, НСТПНОБП  и действащите нормативни документи и инструкции за електрическите инсталации и уредби.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

### Монтаж на инсталации

#### Електрическите инсталации се изпълняват от лица с необходимата правоспособност по електробезопастност.

  - Не се допуска използването на части от постоянните  електрически инсталации за временни захранвания преди пълното им завършване и въвеждане в експлоатация.

  - При извършване на изпитване на готови електрически инсталации се взематпредпазни мерки за защита на работещите, както и за други лица, намиращи се на строежа от попадане под напрежение и поражения от електрически ток.

  - Инсталации, в частност връзки в електроинсталации, заварки и укрепвания на тръби, фасонни части, отоплителни тела, вентилационни проводи и др. , които се изпълняват едновременно с други видове СМР, се монтират с повишено внимание и под непосредственото наблюдение на техническия ръководител или упълномощен от него бригадир.

### Монтаж на технологично оборудване

  - Монтажът на детайли и възли от технологичното оборудване и тръбопроводи към действащи такива, както и присъединяването им към временни инсталации, тръбопроводи или други действащи системи, започва след писмено разрешение на собственика им или на експлоатиращото ги дружество.

- При монтаж на технологичното оборудване и тръбопроводи в близост до кабели, проводници или шини техническият ръководител е длъжен да вземе необходимите мерки за защита на работещите от попадане под напрежение, както и за предпазване на инсталациите от повреждане.

### Заключение

УКАЗАНИЯ ЗЯ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ – съгласно Наредба №2 от 22.03.2004 г., /ДВ 37/04 г./ за минималните изисквания на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

Проектант:

/инж.Р.Симова/

Съгласували:

по част  Архитектурна:.........................

/арх. Петя Петрова/

по част Конструктивна:........................

/инж. М.Кирякова/

по част ВиК:...........................................

/инж. В.Тодорова/

по част ОВ:........................................

/инж. Ц.Банчева/

по част Геодезия:...................................

/инж. В. Монов/

по част Геология:...................................

/инж. В. Васев/

по част ПБ:.............................................

/инж. Б. Бошев/

по част П и Б :........................................

/ланд. арх. Ал.Недев/