## Sheet1
Обект: Пристройка за две градински групи и физкултурен салон, ремонт на съществуващи помещения на ОДЗ №37 "Вълшебство"
в |  |  |  | в УПИ I за ОДЗ, кв.258, местност "Павлово-Бъкстон", район "Витоша", ул."Белмекен"№1, град София
| ТАБЛИЦА №1 | [10 empty] | ТАБЛИЦА №3
| съществуващи диаметри на тръбите за студена вода | [9 empty] | Обща вода | съществуващи диаметри на тръбите за топла вода
| Участък | Еа участък | Еа общо | Еа.Рсек | Вод.к-ство | Диам. | Скор. | Хидр. | Дължини | Загуби | Еа участък | Участък | Еа участък | Еа общо | Еа.Рсек | Вод.к-ство | Диам. | Скор. | Хидр. | Дължини | Загуби
|  | кр.екв. | кр.екв. |  | q | d | V | наклони |  |  |  |  | кр.екв. | кр.екв. |  | q | d | V | наклони
[5 empty] | л/с | мм | м/с | м/м | л.м | м/м | [5 empty] | л/с | мм | м/с | м/м | л.м | м/м
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| т.1-т.2 | 2.4 | 2.4 | 0.0984 | 0.341 | 32 | 0.65 | 0.023 | 20.05 | 0.46115 | 3 | т.1-т.2 | 1.4 | 1.4 | 0.0882 | 0.328 | 32 | 0.92 | 0.043 | 20.05 | 0.86215
| т.4-т.2 | 12.3 | 12.3 | 0.5043 | 0.678 | 40 | 0.81 | 0.025 | 25.75 | 0.64375 | 16 | т.4-т.2 | 6.3 | 6.3 | 0.3969 | 0.608 | 40 | 1.09 | 0.044 | 25.75 | 1.133
| т.2-т.5 | 2.4 | 14.7 | 0.6027 | 0.742 | 40 | 0.88 | 0.031 | 10.25 | 0.31775 | 0 | т.2-т.5 | 1.4 | 7.7 | 0.4851 | 0.668 | 50 | 0.8 | 0.019 | 10.25 | 0.19475
| т.5-т.6 | 38.9 | 53.6 | 2.1976 | 1.521 | 50 | 1.16 | 0.038 | 6.4 | 0.2432 | 47 | т.5-т.6 | 18.9 | 26.6 | 1.6758 | 1.294 | 63 | 0.93 | 0.019 | 6.4 | 0.1216
| т.6-Аб.ст. | 14.25 | 67.85 | 2.7818 | 1.755 | 50 | 1.34 | 0.019 | 26.25 | 0.49875 | 18 | т.6-Аб.ст. | 8.75 | 35.35 | 2.227 | 1.524 | 63 | 1.1 | 0.025 | 26.25 | 0.65625
| 10: 1.7035 | 84 | [9 empty] | 2.9678
| Обща вода |  | 84 | 5.04 | 2.606 | 63 | 1.26 | 0.032
| 1: ТАБЛИЦА №2 |  | ТАБЛИЦА №4
| 1: за определяне на диаметрите на тръбите за студена вода | Обща вода | за определяне на диаметрите на тръбите за топла вода
| Участък | Еа участък | Еа общо | Еа.Рсек | Вод.к-ство | Диам. | Скор. | Хидр. | Дължини | Загуби | Еа участък | Участък | Еа участък | Еа общо | Еа.Рсек | Вод.к-ство | Диам. | Скор. | Хидр. | Дължини | Загуби
|  | кр.екв. | кр.екв. |  | q | d | V | наклони |  |  |  |  | кр.екв. | кр.екв. |  | q | d | V | наклони
[5 empty] | л/с | мм | м/с | м/м | л.м | м/м | [5 empty] | л/с | мм | м/с | м/м | л.м | м/м
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 1: ВВКа |  | ВВКа
| 3.2 | 5.8 | 5.8 | 0.2552 | 0.498 | 32 | 0.94 | 0.046 | 1.4 | 0.0644 | 7.5 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.1652 | 0.415 | 32 | 1.15 | 0.064 | 1.4 | 0.0896
| 0 | 5.8 | 11.6 | 0.5104 | 0.685 | 40 | 0.81 | 0.025 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 2.8 | 5.6 | 0.3304 | 0.558 | 40 | 1 | 0.038 | 0 | 0
| ВВКа-т.1 |  | 11.6 | 0.5104 | 0.685 | 40 | 0.81 | 0.025 | 30.65 | 0.76625 |  | ВВКа-т.1 |  | 5.6 | 0.3304 | 0.558 | 40 | 1 | 0.038 | 30.65 | 1.1647
| т.1-т.2 | 2.4 | 14 | 0.616 | 0.751 | 32/40 | 0.9 | 0.032 | 20.05 | 0.6416 | 3 | т.1-т.2 | 2.4 | 8 | 0.472 | 0.685 | 32/40 | 1.21 | 0.053 | 20.05 | 1.0627
| 1: ВВКб; 10: 1.4079 |  | ВВКб | [8 empty] | 2.2273
| 3.75 | 4.95 | 4.95 | 0.2178 | 0.465 | 32 | 0.87 | 0.041 | 1.4 | 0.0574 | 6.5 | 3.75 | 2.45 | 2.45 | 0.14455 | 0.394 | 32 | 1.13 | 0.062 | 1.4 | 0.0868
| 0 | 3.25 | 8.2 | 0.3608 | 0.581 | 40 | 0.7 | 0.019 | 1.75 | 0.03325 | 4 | 0 | 1.75 | 4.2 | 0.2478 | 0.486 | 40 | 0.88 | 0.029 | 1.75 | 0.05075
| т.4-т.3 | 12.3 | 12.3 | 0.5412 | 0.705 | 40 | 0.84 | 0.026 | 13 | 0.338 | 16 | т.4-т.3 | 12.3 | 12.3 | 0.7257 | 0.815 | 40 | 1.47 | 0.074 | 13 | 0.962
| т.3-т.2 | 8.2 | 20.5 | 0.902 | 0.917 | 40 | 1.1 | 0.045 | 12.75 | 0.57375 | 0 | т.3-т.2 | 4.2 | 16.5 | 0.9735 | 0.954 | 40 | 1.71 | 0.097 | 25.75 | 2.4977
| т.2-т.5 | 14 | 34.5 | 1.518 | 1.223 | 40 | 1.49 | 0.078 | 10.25 | 0.7995 | 0 | т.2-т.5 | 8 | 24.5 | 1.4455 | 1.191 | 50 | 1.38 | 0.051 | 10.25 | 0.52275
| т.5-т.6 | 38.9 | 73.4 | 3.2296 | 1.928 | 50 | 1.49 | 0.058 | 6.4 | 0.3712 | 47 | т.5-т.6 | 18.9 | 43.4 | 2.5606 | 1.674 | 63 | 1.23 | 0.029 | 6.4 | 0.1856
| т.6-Аб.ст. | 14.25 | 87.65 | 3.8566 | 2.156 | 50 | 1.64 | 0.019 | 26.25 | 0.49875 | 18 | т.6-Аб.ст. | 8.75 | 52.15 | 3.0768 | 1.879 | 63 | 1.37 | 0.036 | 26.25 | 0.945
| 10: 2.2432 | 94.5 | [9 empty] | 8.5406
| Обща вода |  | 94.5 | 6.8985 | 3.181 | 63 | 1.53 | 0.042 | [12 empty] | 10.768
| Дворен водопр. |  |  |  | 3.181 | 63 РЕ | 1.46 | 0.077 | 90 | 6.93
10.581
При нормален режим на потребление:
| 3: Загуби по дължина:; 7: 10,581 м |  |  |  | Загуби по дължина: |  |  |  |  | 10,768 м
| 3: Местни загуби/Приложение10/:; 7: 1,130 м |  |  |  | Местни загуби/Приложение10/: |  |  |  |  | 1,450 м
| 3: Загуби от водомер:; 7: 0,600 м |  |  |  | Геодезическа денивелация: |  |  |  |  | 3,750 м
| 3: Геодезическа денивелация:; 7: 3,750 м |  |  |  | Необходим свободен напор: |  |  |  |  | 3.000 м
| 3: Необходим свободен напор:; 7: 3.000 м |  |  |  | Необходим напор на изхода от водонагревателя: |  |  |  |  | 18,968 м
|  |  | Необходим напор на входа в сградата: |  |  |  | 19,061 м
| Аб.ст.-най-отд. ПК |  |  |  | 2 | ф50 ст.тр. | 1.02 | 0.041 | 79.35 | 3.2533
| При пожар |  | 75.3 | 5.4969 | 2.726
|  | Qпп |  | 2 | 4.726 | 63 | 2.3 | 0.093
| Дворен водопр. |  |  |  | 4.726 | 63 РЕ | 2.8 | 0.093 | 90 | 8.37
11.6233
В случай на пожар:
|  |  | Загуби по дължина: |  |  |  | 11,623 м
|  |  | Местни загуби 20%: |  |  |  | 2,325 м
|  |  | Геодезическа денивелация: |  |  |  | 3,750 м
|  |  | Загуби от водомер: |  |  |  | 0,850 м
|  |  | Необходим свободен напор: |  |  |  | 20,000 м
|  |  | Необходим напор на входа в сградата: |  |  |  | 38,548 м
|  |  | Напор по данни на "Софийска вода"АД: |  |  |  | 35,000 м

## Sheet2
ТАБЛИЦА
за определяне на загубите в тръбите за циркулационна вода
q цирк. =496,52л/час =0,138 л/сек.
Участък | q | ф | v | i | L | Hзаг.
| л/сек. | мм | м/сек. | м/л.м | м | м
от бойлерно до т.1
| 0.138 | 20 | 0.85 | 0.085 | 6.7 | 0.5695
| 0.138 | 25 | 0.55 | 0.021 | 23.85 | 0.50085
| 0.138 | 32 | 0.34 | 0.007 | 64.89 | 0.45423
| 0.138 | 40 | 0.21 | 0.002 | 4.4 | 0.0088
1.5334