# О Б Я С Н И Т Е Л Н А  З А П И С К А

| ОБЕКТ: | РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ЗА ДВЕ ГРАДИНСКИ ГРУПИ, ЕДНА ЯСЛЕНА ГРУПА И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН НА ЦДГ №4 – ЗА ОДЗ, КВ.48, С. ВЛАДАЯ, СО-РАЙОН „ВИТОША” |
| --- | --- |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ВИТОША” |
| ЧАСТ: | ЕЛЕКТРО |
| ФАЗА: | РАБОТЕН ПРОЕКТ |

Настоящият проект е разработен на база:

- Задание от възложителя

- Задания по части : архитектурна, конструктивна , ОВК, ВК

В настоящият проект по част Електро са разработени следните видове инсталации:

- Осветителна инсталация

- Двигателна инсталация

- Заземителна инсталация

- Евакуационно осветление

- Телефонна инсталация

- Структурно окабеляване за LAN

При проектирането са спазени следните действащи в момента нормативни документи:

- Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии-

от 07.01.2005г.

- Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на

труд при извършване на строителни и монтажни работи – 22.03.2004 г.

- Наредба №1/19.09.2010г. на МРРБ и МИЕТ за проектиране, изграждане и експлоатация на

електрическите уредби в в сгради

- Наредба №Iз1971/29.10.2009г, актуализирана към 01,09,2013г. на МВР за строително-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

- Наредба №4 /2010 г. за мълниезащита на сгради , външни съоръжения и открити съоръжения

- Наредба №4 /05.06.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

БДС EN 12464-1/2004г. Светлина и осветление. Осветление на работни места

- Норми за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения на МЗ

Проектната документация е комплектована в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Съгласно наредба №3 за УЕУ и ЕЛ обекта е трета категория.

Захранването на обекта с ел. енергия е предмет на отделен проект.

Сградата е на един етаж и е функционално разделена на  три основни зони – детски групи, административен блок, физкултурно-музикален салон. Всяка от детските групи разполага със занималня, спалня, гардероб, тоалетна, разливна и самостоятелна тераса. Предвидена е и тоалетна за деца в неравностойно положение. Административният блок съдържа: методичен кабинет, лекарски кабинет с изолатор, гардероб за персонала, тоалетна и душ. Кухненски блок, перален блок, битови помещения за персонала, счетоводство и др. ще използват съществуващите помещения в основната детска градина. В предвидените разливни помещения към всяка група ще става приемането, разливането на храната и измиване на съдовете.

За обекта е предвидено ГРТ, което ще се захрани от съществуващото табло електромерно на старата детска градина, като в него ще се монтира новия електромер,главен прекъсвач и автоматични предпазители.  Захранващият кабел за ГРТ е СВТ /5х16/мм2, който е оразмерен по токово натоварване и допустим спад на напрежение. Кабелът ще се положи в изкоп от ТЕ до ГРТ, монтирано в сградата. За влизането на кабела в сградата е предвидена излазна тръба 1 ¼”.

От ГРТ ще се захранят всички разпределителни табла в сградата, с кабели СВТ, положени над окачените тавани, или изтеглени в предварително положени под мазилката PVC тръби. Всички захранващи кабели са оразмерени по ток на натоварване и допустим спад на напрежение. Предвидени са табла: за административния блок и една от групите- Т1, а за останалите две групи са предвидени самостоятелни табла за всяка група- Т2,Т3. В помещението на охраната е предвидено табло Т4, от което ще се захранват топлата връзка, осветлението на фоайето и музикалния салон, както и всички слаботокови инсталации – СОТ, видеонаблюдение, пожароизвестяване, LAN и телефони. Всяко от разпределителните табло е разделено на 2 секции – дежурна и основна. От дежурната секция ще се захранват дежурното /аварийно / и евакуационното осветление.

Обща инсталирана мощност за обекта: Рин.=34 kW

Pп   =24 kW

- Осветителна инсталация

В проекта е предвидена осветителна  инсталация и инсталация контакти,изпълнена с

Кабели СВТ, положени над окачените тавани, или изтеглени в предварително положени под мазилката PVC тръби.

Лампени излази- ще се изпълнят с кабел СВТ 3х1,5мм2 , и осветителни тела с лл /4х14/вт –ЕПРА за спалните ,дневните, фоайетата, музикалния салон,гардеробните, лекарския кабинет и топлата връзка.  За разливните и тоалетните предвидените осветителни тела са лл. – TL5, в противовлажно изпълнение. 	Управлението на осветлението ще се осъществява от място.

В проекта е предвидено дежурно /аварийно осветление/, изпълнено с лл /4х14/вт с ЕПРА и вградена акумулаторна батерия, осигуряваща осветление в продължение на 1 час. Захранването на дежурното осветление е осъществено от дежурната шина /захранена преди главния прекъсвач на таблото/ на съответното захранващо табло. Дежурното /аварийно/ осветление е част от общото осветление на съответното помещение. Захранващият кабел е СВТ /4х1,5/, - две фаази, нула и земя. Втората фаза е за захранване на акумулаторната батерия.

#### Нивото на осветеност е съгласно БДС

Контактни излази – СВТ 3х2,5 мм2 над окачен таван ,или изтеглен в предварително положени под мазилката PVC тръби .

- Двигателна инсталация

Двигателната инсталация е разработена на база задание на част ОВК.

Захранването на трифазните консуматори е с пет проводника /три фази, нула и земя/, а на монофазните с три проводника /фаза , нула и земя/.

Инсталацията да се изпълни с кабел СВТ открито над окачен таван или изтеглен в предварително положени под мазилката PVC тръби.

3.  Заземителна инсталация

Ще се направи заземителна инсталация на ГРТ, РТ, силовите консуматори,

контактите и осветителните тела. Инсталацията ще се изпълни с мрежа от горещо поцинкована шина 40/4мм със съдържание на цинк Zn 300гр/м2, положена под подложния бетон. Заземяването на разпределителните табла, контактите и осветителните тела ще се изпълни с петото или третото жило на захранващия кабел. Нулевата и заземителната шина трябва да се свържат само в ГРТ. В разпределителните табла не трябва да се свързват двете шини.

Преходното  съпротивление не трябва да превишава 10 ома.

- Евакуационно осветление

Предвидени са осветителни тела със собствен енергоизточник-акумулаорна батерия.

Предназначението им е да насочват децата и да осигуряват необходимата осветеност съгласно №3 за УЕУ и ЕЛ за безпрепятственото напускане на сградата .  Захранват се от ГРТ- дежурна шина, или от захранващите ги разпределителните табла, но от дежурната шина на съответното разпределително табло.

- Гръмоотводна инсталация

Направена е гръмоотводна инсталация в съответствие с НАРЕДБА № 4 ОТ  2010 Г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТАТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА

Инсталацията ще се изпълни с мълниеприемник с изпреварващо действие 60

микро секунди, укрепен на прът с активна височина 1,5м и радиус на действие 40м, както е показано на приложените чертежи.

За заземители ще се използва горещо поцинкованата шина, положена под подложния

бетон. Отводите ще са от горещо поцинкована шина, положени в колоните на сградата. Преходното съпротивление не трябва да превишава 10ома.

- Домофонно звънчева инсталация

Предвидена е многоабонатна видео-домофонно система с многоабонатен лицев панел

монтиран на входа на топлата връзка, вграден четец на карти, ел.брава, а във всяка дневна, методическия кабинет и при охраната  монитор за видео-домофонна система.

Захранването се осъществява от захранващ блок, намиращ се в ГРТ . От захранващият

блок се захранват  мониторите с кабел LiYCY/2х1/мм² и до лицевият многоабонатен панел, както е показано на приложените чертежи.

Окабеляването за видео-домофонната система е заложено на база избрания от

проектанта модел. При смяна на типа и модела на многоабонатната система, може да се наложи и смяна на типа кабел, както и на окабеляването за отделните модули.

При паралелното полагане на силнотокови и слаботокови линии

минималното разстояние между тях да е 100 mm.

- Структурно окабеляване и телефонна инсталация

Предвиден е главен слаботоков шкаф в помешението на охраната. В него да се монтира и малка телефонна централа с два външни и 4 вътрешни поста. Слаботоковия шкаф ще се захранва от дежурната шина на табло Т 4. Предвижда се до всяка дневна, лекарски кабинет   да има по 1хRJ45 за LAN свързаност, и  1хRJ45 за телефони.

Инсталацията е предвидена да бъде изпълнена със стандартни кабели UTP cat.5e, положени в гофрирани тръби 13 под мазилка и над окачен таван.

Да се предвиди в RACK-a и апаратура за видеонаблюдение.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

### Обща част

Настоящият проект е изготвен на основание техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, като се прилагат и изискванията за безопасност определени в съответните нормативни актове. Определени са пасивни и активни мерки за защита, като са приети технически решения за осигуряване на пожаробезопасна експлоатация на обекта съобразно изискванията на Наредба №Із-1971/05.06.2010г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, МВР и МРРБ /ДВ, бр.96 от 04.12.2009г./.

Съгласно наредбата класа на обекта в зависимост от функционалната му пожарна опасност е клас „Ф1”, подклас „Ф1.3”.

За оценяване степента и приноса за разпространяване на пожар, класът по реакция на огън за изолацията на електрическите проводници и кабели са с подходяща изолация.

### Пасивни мерки за пожарна безопасност

Корпусите на електрическите табла да се изпълнят от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от „В” /трудно горим продукт с много ограничен принос за неконтролирано горене/.

Защита на електрическите линии чрез използване на автоматични предпазители и дифектнотокови защити, съобразени с параметрите на захранваща линия и консуматорите за защита от претоварване и срещу къси съединения.

Сечението на кабелите и проводниците се изчислява по допустимо токово натоварване при нормални условия, допустимо нагряване в режим на претоварване или късо съединение, минимални сечения по механична якост и проверени по допустим пад на напрежение.

При паралелно полагане на проводници до тръбопроводи разстоянието да бъде минимум 100мм. При пресичане, мястото да бъде допълнително изолирано. При преминаване на проводниците по стени покрай комини същите да бъдат защитени чрез топлоизолираща подложка с минимална дебелина 3мм.

При преминаване покрай и по дървени части под тръбите за проводниците да бъде положена изолираща подложка с минимална дебелина 3мм.

Всички ел.инсталации ще се изпълняват с проводници и кабели, скрито под мазилка в гофрирани тръби или са облечени в негорима обвивка от гипсокартон.

Комутационните апарати /ключове, щепселни съединения/, разклонителни кутии, фасунги, осветителни тела и др. Да се предвидят върху и в конструкции и подставки, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от „А2”.

### Активни мерки за пожарна безопасност

Такива не се предвиждат съобразно вида на проектирания обект.

Независимо от всички предвидени мерки за защита е необходимо при монтажа и експлоатацията на ел.инсталацията да се спазват изискванията на НУЕУЕПЛ, НТЕЕЦМ, ПБТЕЕУС /Д-01-008/, НСТПНОБП  и действащите нормативни документи и инструкции за електрическите инсталации и уредби.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

### Монтаж на инсталации

#### Електрическите инсталации се изпълняват от лица с необходимата правоспособност по електробезопастност.

  - Не се допуска използването на части от постоянните  електрически инсталации за временни захранвания преди пълното им завършване и въвеждане в експлоатация.

  - При извършване на изпитване на готови електрически инсталации се взематпредпазни мерки за защита на работещите, както и за други лица, намиращи се на строежа от попадане под напрежение и поражения от електрически ток.

  - Инсталации, в частност връзки в електроинсталации, заварки и укрепвания на тръби, фасонни части, отоплителни тела, вентилационни проводи и др. , които се изпълняват едновременно с други видове СМР, се монтират с повишено внимание и под непосредственото наблюдение на техническия ръководител или упълномощен от него бригадир.

### Монтаж на технологично оборудване

  - Монтажът на детайли и възли от технологичното оборудване и тръбопроводи към действащи такива, както и присъединяването им към временни инсталации, тръбопроводи или други действащи системи, започва след писмено разрешение на собственика им или на експлоатиращото ги дружество.

- При монтаж на технологичното оборудване и тръбопроводи в близост до кабели, проводници или шини техническият ръководител е длъжен да вземе необходимите мерки за защита на работещите от попадане под напрежение, както и за предпазване на инсталациите от повреждане.

### Заключение

УКАЗАНИЯ ЗЯ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ – съгласно Наредба №2 от 22.03.2004 г., /ДВ 37/04 г./ за минималните изисквания на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

Проектант:

/инж.Р.Симова/

Съгласували:

по част Архитектурна:................

/инж. Н.Няголов/

по част Конструктивна:................

/инж. Д.Атанасова/

по част ВиК:................

/инж. Ел.Трендафилова/

по част ОВ:................

/инж. Ц.Банчева/

по част ПБ:................

/инж. П.Игнатов/

по част ПБЗ:................

/инж. Р.Кънева/

по част П и Б:.................

/ланд.арх. Ал.Недев/

по част ВП:.....................

/инж. Г.Атанасов/