О Б Я С Н И Т Е Л Н А  З А П И С К А

ЧАСТ:	Автоматична пожароизвестителна система /АПиС/

ФАЗА:	РП

ОБЕКТ:	РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ЗА ДВЕ ГРАДИНСКИ ГРУПИ, ЕДНА ЯСЛЕНА ГРУПА И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН НА ЦДГ № 4 – ЗА ОДЗ, КВ.48,

С. ВЛАДАЯ, СО – РАЙОН „ВИТОША“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ВИТОША”

При проектирането са спазени следните действащи в момента нормативни документи:

- Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електро проводни линии (09.06.2004г. на МЕЕР).

- Наредба № 1 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрическите уредби в сгради (19.09.2010г. на МРРБ и МИЕТ).

- Наредба №Із-1971/05.06.2010г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, МВР и МРРБ /ДВ, бр.96 от 04.12.2009г./.

- Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (05.06.2001г. на МРРБ).

- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (издание на МСП и МРРБ, обн. ДВ бр.37/2004г.)

- изисквания на МВР за монтаж и експлоатация на сигнално-охранителна и телевизионна техника;

- Проектната документация е комплектована в съответствие с изискванията на ЗУТ

Контролен панел

Избрана е аналогова адресируема пожароизвестителната централа, съвместима за работа с пожарните детектори, включва:

- четири пожароизвестителни кръга, всеки от които със 96 адреса

- възможност за програмиране на 16 логически зони;

- течнокристален /LCD/ буквено цифров дисплей, за извеждане на подробни текстови съобщения за състоянието на системата;

- клавиатура за програмиране, управление и преглед на събитията;

- часовник /реално време/;

- възможност за програмиране на управляващи изходи за сградна автоматика;

- 3 програмируеми релета;

- 5 програмируеми изхода;

- 2 програмируеми звукови линии;

- 1000 събития памет;

- възможност за локално програмиране от РС.

Пожароизвестителната централата е разположена в помещението предвидено за охрана. ПИЦ е  резервиран с акумулаторна батерия 12V, 12Ah, осигуряващи резервно захранване за поддържка на системата в действие след отпадане на основното захранване.

Пожароизвестителната система обхваща, цялата площ на обекта – както новопроектираната част, така и съществуващата част.

Кръговете на централата са предвидени, както следва:

- Loop 1 – Нова част

- Loop 2 – Топла връзка

- Loop 3 – Съществуваща част, кота -2,60

- Loop 4 – Съществуваща част, кота +0,00

Детектори

В системата участват  димно-оптични адресируеми детектори и температурни адресируеми детектори, подбрани според функционалното предназначение и характерните особености на обекта.

Детекторите за дим и температура имат индивидуално покритие с радиус 7,5м или действителна площ на покритие 112м2 за всяко устройство. Линейните детектори покриват до 40 м.

Автоматичните пожароизвестители да се монтират на отстояние 0,50м от осветително тяло и 1,00м от вентилационна решетка или конвертор на климатик.

Ръчните бутони да се монтират на височина 1,40м от готов под.

Ел.звънците ще се монтират на височина 2,20м от готов под.

Пожароизвестителната централа да се монтира на височина на горен ръб на панела 1,50м от готов под. На фасадата на сградата да се монтира външна пожароизвестителна ел.сирена с флаш лампа на височина 2,50м от кота терен, която се захранва с кабел GR3 2x1кв.мм.

Предвидена е още звукова и светлинна сигнализация в сградата посредством адресируеми ел.сирени с флаш лампи. Управлението на външната ел.сирена и ел.звънците ще се извършва от обща аларма.

За управление и блокировка на всички не 24-часови консуматори на обекта при пожар ПИЦ ще подава сигнал към ГРТ на обекта посредством адресируеми модули с релеен изход за комутация на 220V.

Инсталация

Инсталацията ще се изпълни с трудногорим пожарен кабел GR3 2x1кв.мм. изтеглен под мазилка и над окачен таван в гофрирани тръби.

Кабела GR3 2x1 кв.мм е трудногорим пожарен кабел с ширмовка, изработен със специалното предназначение за изграждане на пожароизвестителни инсталации.

ПИЦ се захранва с 220V от независим токов кръг с непрекъснат режим на работа от ГРТ на обекта, с кабел ШВПЛ 3х1,5 кв.мм.

Използваната техника отговаря на изискванията на ПСТН, БДС и е сертифицирана и приложима на територията на РБългария, притежава висока надежност и гъвкавост при инсталиране и експлоатация.

Проектант:

инж.Васил Иванов