О Б Я С Н И Т Е Л Н А  З А П И С К А

ЧАСТ:	Алармена система против проникване /АСПП/

ФАЗА:	РП

ОБЕКТ:	РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ЗА ДВЕ ГРАДИНСКИ ГРУПИ, ЕДНА ЯСЛЕНА ГРУПА И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН НА ЦДГ № 4 – ЗА ОДЗ, КВ.48,

С. ВЛАДАЯ, СО – РАЙОН „ВИТОША“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ВИТОША”

При проектирането са спазени следните действащи в момента нормативни документи:

- Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електро проводни линии (09.06.2004г. на МЕЕР).

- Наредба № 1 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрическите уредби в сгради (19.09.2010г. на МРРБ и МИЕТ).

- Наредба №Із-1971/05.06.2010г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, МВР и МРРБ /ДВ, бр.96 от 04.12.2009г./.

- Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (05.06.2001г. на МРРБ).

- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (издание на МСП и МРРБ, обн. ДВ бр.37/2004г.)

- изисквания на МВР за монтаж и експлоатация на сигнално-охранителна и телевизионна техника;

- Проектната документация е комплектована в съответствие с изискванията на ЗУТ

Контролен панел

За контролен панел е избран тип , който е одобрен от компетентните органи на МВР за монтаж в обекти с повишена степен на риск. Предвидено е контролния панел да е оборудван с IP модул и наблюдението на статуса да може да се извършва и от компютър, както и отдалечено посредством смартфон. Предвижда се контролният панел, да се монтира в помещението на главното ел. табло. Необходимите допълнителни разширители да се монтират на скрити и сигурни места. Елементите на системата е предвидено да се мотират в метални кутии окомплектовани с необходимия брой захранващи блокове и акумулаторни батерии.  Всички метални кутии са окомплектовани с „тампер ключ”. Контролният панел дава възможност за разделяне на охраняемите помещения до осем самостоятелни групи, с отделни кодове и персонално поемане и снемане от охрана. Системата разполага със собствена енергонезависима памет за 1000 събития. Конфигурацията на АСПП включва контролен панел, разширители, захранващ блок, детектори и клавиатури. За захранване на системата е необходимо напрежение 220V, захранващ блок, резервиран с акумулаторна батерия /12V - 7Аh/. Структурата на системата позволява гъвкавост при работа и софтуерно преконфигуриране при необходимост от допълнителни охранителни групи в обекта.

В приложената блокова схема е показано разположението на контролния панел, разширителите, клавиатурите и свързването на детекторите към охранителните зони.

Детектори

В настоящия проект са заложени детектори на различни физически принципи и одобрени от компетентните органи на МВР.

Магнито-контактни детектори са заложени на всички входни врати.

Пасивни инфрачервени детектори, заложени са:

  - Обемен датчик с четворен PIR елемент и цифрова обработка с двоен праг, 110°, 12х12м

  - Обемен датчик за таван 360°, обхват 7х6м при височина 2.4м и 11х6м при височина 3.7м, с цифрова обработка на сигнала.

Предвидена възможност за монтаж  на  приемник за радио-паник бутони за охраната.

Инсталация

За изпълнение на инсталацията е предвидено да се използва кабел CQR 6х0.22 с екран, положен под мазилка и/или над окачен таван в гофрирани тръби. На чертежите са показани местата и вида на детекторите.

Проектант:

инж.Васил Иванов