## 52-ро Нов учебен корпус
Приложение към Ценово предложение - Образец 6b
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
............................................................. /наименование на Потенциалния Изпълнител/
Вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020г. с предмет: „Строително-монтажни работи по изграждане, обзавеждане и оборудване на сгради от образователната инфраструктура на Район Витоша, Столична Община“
Обособена позиция №2: „Изграждане, обзавеждане и оборудване на нов учебен корпус на 52-ро ОУ „Цанко Церковски“ в УПИ I - за училище (ПИ с идентификатор 68134.1937.1503), кв. 210г, м. „Гърдова глава“, гр. София, Район Витоша - СО“
№ | Наименование на работите | Ед.м. | Коли- чество | ед.цена | Стойност
I. Част: АРХИТЕКТУРА
A | РАЗРУШАВАНЕ И ДЕМОНТАЖ
1 | Демонтаж на външна дограма | м2 | 19.27
2 | Демонтаж на вътрешни подпрозоречни первази | м | 6.8
3 | Демонтаж на външни подпрозоречни первази | м | 4
4 | Демонтаж на метални решетки към прозорци по фасада | бр. | 4
5 | Демонтаж на водосточни тръби | бр. | 1
6 | Демонтаж на окачен таван | м2 | 14.2
7 | Демонтаж на климатик по фасада | бр. | 1
8 | Разрушаване на настилка от мозайка | м2 | 23.22
9 | Разрушаване на настилка от бетон | м2 | 57.8
10 | Разрушаване на подпорна стена | м3 | 20
11 | Разрушаване на асфалтова настилка | м2 | 560
12 | Разрушаване на тухлена зидария | м3 | 0.26
13 | Разрушаване на стълби | м3 | 4.61
14 | Демонтаж на футболна врата | бр. | 1
15 | Товарене, извозване и депониране на строителни отпадъци до 20 км. | м3 | 92.86
Б | СТЕНИ, ЗИДАРИИ
1 | Изпълнение на тухлена зидария с дебелина 25см | м3 | 86.39
2 | Изпълнение на тухлена зидария с дебелина 12см | м3 | 28.43
3 | Изпълнение на зидария от газобетон | м3 | 6.32
4 | Доставка и изпълнение на щурцове - 25 см | м | 10.3
5 | Доставка и изпълнение на щурцове - 12 см | м | 12
6 | Доставка и изпълнение на предстенна обшивка | м2 | 8.31
7 | Доставка и изпълнение на неносеща шахтова стена | м2 | 19.03
8 | Доставка и изпълнение на неносеща шахтова стена с хидрофобен гипсокартон | м2 | 15.14
9 | Доставка и изпълнение на прегради от влагоустойчиви и удароустойчиви плоскости на алуминиева конструкция (преграждане на тоалетни) | м2 | 7.35
В | ИЗОЛАЦИИ
1 | Доставка и полагане на хидроизолация при основи | м2 | 406.47
2 | Доставка и полагане на рулонна хидроизолация по стени до 70см. над терен | м2 | 201.52
3 | Доставка и полагане на PE фолио при основи | м2 | 354.89
4 | Доставка и полагане на защитна мембрана на топлоизолация при основи | м2 | 201.52
5 | Доставка и полагане на топлоизолация EPS 10см по фасада (коеф.на топлопроводност l≤0,032W/mK) | м2 | 163.19
6 | Доставка и полагане на топлоизолация EPS 5см по фасада (коеф.на топлопроводност l≤0,035W/mK) | м2 | 8.9
7 | Доставка и полагане на топлоизолация EPS 5см по дъна и чела на стрехи (коеф.на топлопроводност l≤0,032W/mK) | м2 | 96.32
8 | Доставка и полагане на топлоизолация XPS 10см по фасада (коеф.на топлопроводност l≤0,035W/mK) | м2 | 237.1
9 | Доставка и полагане на топлоизолация XPS 2см- обръщане при отвори (коеф.на топлопроводност l≤0,032W/mK) | м | 157.9
Г | ПОКРИВ И ПЛОСЪК ПОКРИВ
1 | Доставка и полагане на пароизолация (пароизолираща способност sd≥1300m) | м2 | 44.07
2 | Доставка и полагане на топлоизолация минерална вата 15 см (коеф.на топлопроводност l≤0,036W/mK) по покриви | м2 | 346.96
3 | Доставка и полагане на топлоизолация XPS 15 см (коеф.на топлопроводност l≤0,035W/mK) по плоски покриви | м2 | 44.07
4 | Доставка и полагане на PVC фолио 0,2мм | м2 | 57.29
5 | Доставка и изпълнение на армирана циментова замазка за наклон - плосък покрив | м2 | 44.07
6 | Доставка и полагане на 2-слойна рулонна хидроизолация, като външният слой е със защитна посипка | м2 | 46.93
7 | Доставка и полагане на дъсчена обшивка- 2.5см | м2 | 520.94
8 | Доставка и полагане на керемиди | м2 | 520.94
9 | Доставка и монтаж на капаци по било | м | 70.12
10 | Доставка и монтаж на система улук - метални скоби;ламаринена пола;улук ф120 | м | 81.76
11 | Доставка и монтаж на челна дъска | м | 81.76
12 | Доставка, окомплектовка и монтаж на ламаринена обшивка по борд | м | 27
13 | Доставка, окомплектовка и монтаж на ламаринена пола при калкан | м | 15
14 | Доставка и монтаж на барбакан | бр. | 2
Д | НАСТИЛКИ
1 | Доставка и изпълнение на циментова замазка 5см. в помещения | м2 | 2.75
2 | Доставка и изпълнение на армирана циментова замазка 5см. в помещения | м2 | 362.64
3 | Доставка и полагане на PVC фолио |  | 362.64
4 | Доставка и полагане на топлоизолация XPS 10 см (коеф.на топлопроводност l≤0,035W/mK) по под | м2 | 362.64
5 | Доставка и полагане на настилка от теракота | м2 | 34.66
6 | Доставка и полагане на настилка от гранитогрес | м2 | 113.51
7 | Доставка и полагане на настилка от ламиниран паркет | м2 | 215.63
8 | Доставка и монтаж на первази от гранитогрес | м | 71.19
9 | Доставка и монтаж на PVC первази | м | 116.32
10 | Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни первази | м | 35.6
11 | Доставка и монтаж на външни подпрозоречни первази | м | 9
12 | Доставка и монтаж на външни каменни подпрозоречни первази | м | 29.1
13 | Доставка и монтаж на ъглови профили за вътрешни стъпала | м | 9.45
Е | МАЗИЛКИ, НАСТИЛКИ, ОБЛИЦОВКИ
1 | Изпълнение на растерен таван | м2 | 28.96
2 | Изпълнение на окачен таван от гипсокартон | м2 | 336.51
3 | Доставка и изпълнение на вароциментова мазилка по стени | м2 | 798.54
4 | Доставка и изпълнение на вароциментова мазилка по тавани | м2 | 365.12
5 | Доставка и изпълнение на гипсова шпакловка по стени | м2 | 675.62
6 | Доставка и изпълнение на гипсова шпакловка по тавани | м2 | 365.12
7 | Доставка и изпълнение на гипсова шпакловка -обръщане при отвори | м | 15.8
8 | Доставка и изпълнение на антибактериален латекс по нова зидария | м2 | 9.08
9 | Доставка и изпълнение на антибактериален латекс по стени | м2 | 675.62
10 | Доставка и изпълнение на антибактериален латекс по таван | м2 | 365.12
11 | Доставка и изпълнение на облицовка с h=2.70м. от теракотни плочи по стени в мокри помещения | м2 | 150.11
12 | Доставка и полагане на система фасадна минерална мазилка | м2 | 201.23
13 | Доставка и полагане на система минерална мазилка по дъна на стрехи | м2 | 70.2
14 | Доставка и монтаж на каменна облицовка по фасади | м2 | 51.31
15 | Доставка и монтаж на каменна рамка около отвори | м | 85.3
16 | Доставка и изпълнение на система за затваряне на деформационни фуги (вертикални вън) | м | 6.75
17 | Доставка и изпълнение на система за затваряне на деформационни фуги (вертикални вътре) | м | 7
18 | Доставка и монтаж на вертикални щори с H=2.45m и L=2.00m | бр. | 14
Ж | ПРОЗОРЦИ, ВРАТИ, ПАРАПЕТИ, РЕШЕТКИ
1 | Доставка и монтаж на PVC дограма с остъкляване. Коефициент на топлопреминаване на сглобената единица рамка+стъклопакет (U≤1.40W/m2K обобщено за сглобената единица - рамка + стъклопакет) (по спецификация) | м2 | 66.54
2 | Доставка и монтаж на външна алуминиева дограма с прекъснат термомост (U≤1.70W/m2K обобщено за сглобената единица - рамка + стъклопакет) (по спецификация) | м2 | 15.6
3 | Доставка и монтаж на интериорна врата от MDF с размер 102/212см. | бр. | 3
4 | Доставка и монтаж на интериорна врата от MDF с размер 92/212см. | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж на интериорна врата от MDF с размер 82/212см. | бр. | 4
6 | Доставка и монтаж на интериорна врата от MDF с размер 82/212см. с механизъм за самозатваряне | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж на врата от влагоустойчиви и удароустойчиви плоскости на алуминиева конструкция | бр. | 4
8 | Доставка и монтаж на ръкохватка | м | 2.4
9 | Доставка и монтаж на ажурен метален парапет с Н=120см. | м | 3.2
10 | Монтаж на климатик по фасада | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж на вертикална платформа за достъпна среда | бр. | 1
12 | Доставка и монтаж на метални решетки по фасада с размери 153x192 /праховобоядисани/ | бр. | 14
13 | Доставка и монтаж на метални решетки по фасада с размери 213x124 /праховобоядисани/ | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж на метални решетки по фасада с размери 140x40 /праховобоядисани/ | бр. | 2
Общо за част Архитектура:
II. Част: КОНСТРУКЦИИ
А | ИЗКОПНИ РАБОТИ
1 | Изкоп с багер при нормални условия на отвал | м³ | 557
2 | Обратен насип от земни почви | м³ | 367
3 | Подложка от пясък с дебелина 10см | м³ | 42
4 | Уплътняване насип от земни почви | м³ | 367
5 | Уплътняване на подложка от пясък | м³ | 42
6 | Извозване на излишни земни маси до 5км | м³ | 190
7 | Рязане и фрезоване на асфалтова настилка за сграда | м² | 548
8 | Рязане и фрезоване на асфалтова настилка външни ВиК връзки | м² | 98
Б | АРМИРОВКА
1 | Армировка основи B235 | кг | 1653.73
2 | Армировка основи B420 | кг | 5481.48
3 | Армировка за плочи, греди и колони от кота +0.90 до кота +4.75; Армировка за плочи, греди и колони от кота -0.15 до кота +3.14 B235 | кг | 1792.25
4 | Армировка за плочи, греди и колони от кота +0.90 до кота +4.75; Армировка за плочи, греди и колони от кота -0.15 до кота +3.14 B420 | кг | 10354.73
В | КОФРАЖНИ РАБОТИ
1 | Кофраж фундаменти | м² | 10.832
2 | Кофраж сутеренни стени | м² | 553.42
3 | Кофраж настилка | м² | 9.03
4 | Кофраж на вертикални елементи до кота +0.90 | м² | 64.9
5 | Кофраж на плочи и греди на кота +4.75 | м² | 503.4
6 | Кофраж на вертикални елементи до кота +4.75 | м² | 175.92
Г | БЕТОНОВИ РАБОТИ
1 | Бетон C16/20 фундамент | м³ | 7.06
2 | Бетон C16/20 сутеренни стени | м³ | 122.37
3 | Бетон C16/20 настилка | м³ | 39.2
4 | Бетон C20/25 за вертикални елементи до кота+0.90 | м³ | 5.34
5 | Бетон C16/20 за плочи и греди на кота +4.75 | м³ | 81.57
6 | Бетон C20/25 за вертикални елементи на кота 0,00 до кота +4.75 | м³ | 14.35
7 | Подложен бетон -10см C6/8 | м³ | 6.3
8 | Дървена покривна конструкция - иглолистна дървесина II-ро качество | м³ | 28.49
Общо за част Конструкции:
III. Част: ОВИ
А | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ТОПЛО- И СТУДОНОСИТЕЛ И ПОДГОТОВКА НА БГВ
1 | Водоразпределителен колектор стоманен DN100 L=1050mm с 6бр щуцера, термометър и манометър. Топлоизолиран с 19мм микропореста гума с алуминиево фолио. Включително укрепваща конструкция. | бр | 1
2 | Водосъбирателен колектор стоманен DN100 L=1050mm със 7бр щуцера, термометър и манометър. Топлоизолиран с 19мм микропореста гума с алуминиево фолио. Включително укрепваща конструкция. | бр | 1
3 | Бойлер топлоизолиран вертикален 400л с две серпентини (за котел и за слънчеви колектори). Вграден ел.нагревател 7.5kW 400V с работен и защитен термостат. Работно налягане бойлер - 10бар. Комплектуван с предпазен вентил по БГВ. | бр | 2
4 | Затворен разширителен съд 80л | бр | 1
5 | Предпазен вентил по налягане 3/4" 4бар | бр | 1
6 | Предпазен вентил по налягане 1/2" 4бар | бр | 2
7 | Трипътен смесителен вентил DN20 Kvs=6.3m3/h. Комплект с моторна задвижка с управляващ сигнал 0-10V. Време за пълен ход - 120s | бр | 1
8 | Трипътен смесителен вентил DN15 Kvs=4.0m3/h. Комплект с моторна задвижка с управляващ сигнал 0-10V. Време за пълен ход - 120s | бр | 1
9 | Циркулационна помпа, електронноуправляема. Дебит - 1.5m3/h, напор - 2.5mH20. Захранване 230V, 45W | бр | 1
10 | Циркулационна помпа, електронноуправляема, Дебит - 0.4m3/h, напор - 3.0mH20. Захранване 230V, 26W | бр | 1
11 | Циркулационна помпа, електронноуправляема. Дебит - 1.1m3/h, напор - 3.6mH20. Захранване 230V, 45W | бр | 1
12 | Щранг регулиращ вентил с предварителна настройка и мерене на дебит DN32 | бр | 1
13 | Сферичен кран 1/2" | бр | 17
14 | Сферичен кран 3/4" | бр | 3
15 | Сферичен кран 1" | бр | 11
16 | Сферичен кран 11/4" | бр | 3
17 | Сферичен кран 11/2" | бр | 2
18 | Сферичен кран 2" | бр | 1
19 | Филтър 1/2" | бр | 1
20 | Филтър 1" | бр | 3
21 | Филтър 11/4" | бр | 1
22 | Филтър 11/2" | бр | 1
23 | Възвратен вентил 1" | бр | 3
24 | Възвратен вентил 11/4" | бр | 1
25 | Автоматичен обезвъздушител щрангови 1/2" | бр | 4
26 | Обезвъздушителен съд стоманен кръгъл с обем 1л | бр | 2
27 | Автоматичен обезвъздушител щрангови 1/2", комплект с клапа | бр | 7
28 | Автоматична пълначка 1/2", комплект с манометър и възвратна клапа | бр | 1
29 | Фитинги в котелно и бойлерно помещение, вкл. холендри, тройници, нипели, муфи и др. | к-т | 1
30 | Тръба стоманена галванизирана на пресови сглобки ф18х1,2, включително колена, тройници, преходи към резба и крепежи | м | 4
31 | Тръба стоманена галванизирана на пресови сглобки ф22х1,5, включително колена, тройници, преходи към резба и крепежи | м | 47
32 | Тръба стоманена галванизирана на пресови сглобки ф28х1,5, включително колена, тройници, преходи към резба и крепежи | м | 38
33 | Тръба стоманена галванизирана на пресови сглобки ф35х1,5, включително колена, тройници, преходи към резба и крепежи | м | 15
34 | Тръба стоманена галванизирана на пресови сглобки ф42х1,5, включително колена, тройници, преходи към резба и крепежи | м | 172
35 | Тръба полипропиленова ф32 PN20, включително колена, тройници, преходи към резба и крепежи | м | 3
36 | Топлоизолация от микропореста гума с клас по реакция на огъня B с дебелина 13мм за тръба ф22 | м | 47
37 | Топлоизолация от микропореста гума с клас по реакция на огъня B с дебелина 13мм за тръба ф28 | м | 38
38 | Топлоизолация от микропореста гума с клас по реакция на огъня B с дебелина 13мм за тръба ф35 | м | 15
39 | Топлоизолация от микропореста гума с клас по реакция на огъня B с дебелина 13мм за тръба ф42 | м | 172
40 | Топлоизолация от 3см каменна вата на черупки с клас по реакция на огъня А1 за топлоизолация на тръби при преходи през стени и междуетажни плочи | м2 | 1
41 | Хидравлична проба на тръбна мрежа | м | 279
42 | Контролер за управление на трипътен вентил към отоплителна инсталация с функция настройка и подържане на температурата на подаващата вода спрямо температура на външния въздух. Управляващ сигнал към трипътен вентил 0-10V. Комплект с два броя термодатчика и окабеляване | бр | 1
43 | Контролер за управление на помпа към бойлери с вграден диференциален термостат. Комплект с два броя термодатчика и окабеляване | бр | 1
44 | Контролер за термична дезинфекция бойлери. През определен настройваем интервал (примерно няколко дни) включва помпа H13 до достигане на температурата в долния край на бойлерите от 60°C. Комплект с един термодатчик. | бр | 1
45 | Табло управление, в което да се вградят горецитираните контролери. Таблото да изпълнява функции и по включване и изключване на циркулационните помпи в бойлерното помещение. | бр | 1
46 | Пуск и настройка на система | к-т | 1
Б | ПОДГОТОВКА НА ТОППА ВОДА ЗА БИТОВИ НУЖДИ СЪС СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ
1 | Слънчев колектор плосък със селективно покритие и стъкло с променливи оптични характеристики в зависимост от абсорберната температура с цел защита на колектора от прегряване. Абсорбер с тръба тип меандър или двоен меандър. Работен дебит - 30-50 l/h.m2 Ширина - 1056мм, височина - 2380мм, дебелина - 90мм. Абсорберна площ - 2.32m2. Обем на топлоносителя - 1.83л. Работно нялягане - 6bar. | бр | 4
2 | Метална стойка за 5бр. плоски слънчеви колектори | бр | 1
3 | Комплект фитинги около бойлери и слънчеви колектори, вкл. холендри, тройници, нипели и др. | к-т | 1
4 | Помпена група двутръбна за слънчеви колектори състояща се от: циркулационна помпа, дебитомер, възвратни вентили - 2бр, термометри 0-160°C - 2бр, спирателни кранове - 3бр, кранове за запълване и изпразване, дегазатор, предпазен вентил 6бар, манометър и връзка за разширителен съд Характеристики: Свободен напор на изхода на блока - 4.7mH2O при дебит 6.1l/min. | бр | 1
5 | Контролер за управление на слънчева система с вграден диференциален термостат и функция за нощно охлаждане. Комплект с два броя термодатчика и окабеляване. | бр | 1
6 | Непрекъсваемо токозахранване UPS 230V 100W (продължителност на автономно захранване минимум 5часа при консумация 70W) за захранване на помпа слънчеви колектори и контролер слънчеви колектори | бр | 1
7 | Сферичен кран 1/2" | бр | 6
8 | Предпазен вентил по налягане 1/2" 6bar | бр | 2
9 | Автоматичен обезвъздушител високотемпературен 2000С 1/2" | бр | 1
10 | Затворен разширителен съд за слънчева система с обем 50l. Работно налягане 10bar. | бр | 1
11 | Тръба медна твърда ф18х1, включително фитинги, скоби за укрепване към стена и др. (спояване с твърд припой) | м | 45
12 | Топлоизолация от микропореста гума високотемпературна с дебелина 24мм за тръба ф18 | м | 45
13 | Топлоизолация от 3см каменна вата на черупки с клас по реакция на огъня А1 за топлоизолация на тръби при преходи през стени и междуетажни плочи | м2 | 0.1
14 | Пуск и настройка на инсталация | к-т | 1
В | ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ - РАДИАТОРНО ОТОПЛЕНИЕ
1 | Алуминиеви глидери с височина между щуцерите Н 600мм с мощност 182W при DT=600C | бр | 286
2 | Алуминиеви глидери с височина между щуцерите Н 800мм с мощност 229W при DT=600C | бр | 18
3 | Окомплектация за алуминиеви радиатори, вкл. тапи, редукции, ръчен обезвъздушител и конзоли за укрепване към стена | к-т | 21
4 | Лира за баня 900.450 (височина/ширина-900/450мм) Mощност 435W при DT=60°C, вкл. тапа, ръчен обезвъздушител и конзоли за укрепване към стена | бр | 1
5 | Радиаторен вентил с термоглава ъглов 1/2", комплект с адаптер за връзка към полиетиленова тръба с алуминиева вложка ф16х2 | бр | 22
6 | Секретен вентил ъглов 1/2", комплект с адаптер за връзка към полиетиленова тръба с алуминиева вложка ф16х2 | бр | 22
7 | Разпределително колекторно табло, комплект с колекторна кутия, колектори 3/4" с 4 извода на 1/2" с мини кранчета на тях - 2бр, сферични кранове с холендър 3/4" на входа - 2бр. автоматични обезвъздушители -2бр, адаптери за полиетиленова тръба с ал.вложка на всеки изход, мини кранче за изтакане | бр | 1
8 | Разпределително колекторно табло, комплект с колекторна кутия, колектори 3/4" с 5 извода на 1/2" с мини кранчета на тях - 2бр, сферични кранове с холендър 3/4" на входа - 2бр. автоматични обезвъздушители -2бр, адаптери за полиетиленова тръба с ал.вложка на всеки изход, мини кранче за изтакане | бр | 2
9 | Разпределително колекторно табло, комплект с колекторна кутия, колектори 1" с 8 извода 1/2" с мини кранчета на тях - 2бр, сферични кранове с холендър 1" на входа - 2бр. автоматични обезвъздушители -2бр, адаптери за полиетиленова тръба с ал.вложка на всеки изход, мини кранче за изтакане | бр | 1
10 | Тръба полиетиленова с алуминиева вложка ф16х2 мм | м | 580
11 | Гофриран шлаух ф23 | м | 580
12 | Хидравлична проба на тръбна мрежа | м | 580
13 | Топла проба отоплителна инсталация | к-т | 1
Г | ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ
Вентилация - учебни кабинети НВ-1 и СВ-1
1 | Регеренативна нагнетателно-смукателен вентилационнa камера за вертикален външен монтаж, комплект с меки връзки за въздуховоди, състояща се от: Нагнетателна страна: - Подвижна жалузийна решетка с моторна задвижка - Филтърна секция - пресен въздух (клас - минимум F5) - Ротационен нехигроскопичен регенератор с термична ефективност Eff≥75% - Нагнетателен вентилатор, директно куплиран с плавно регупиране на оборитите. Дебит 1790m3/h, свободен статичен напор на изхода на камерата (след преодоляване на вътрешни спъпротивления) - 270Ра. Захранване 400V 900W Смукателна страна: - Филтърна секция - отработен въздух (клас - минимум F5) - Смукателен вентилатор, директно куплиран с плавно регупиране на оборитите. Дебит 1790m3/h, свободен статичен напор на изхода на камерата (след преодоляване на вътрешни спъпротивления) - 250Ра. Захранване 400V 900W - Подвижна жалузийна решетка с моторна задвижка Размери ~2200x820x120(H). Маса ~ 460kg | бр | 1
2 | Табло управление за вентилационна камера с функции за: захранване и регулиране на оборотите на вентилаторите; захранване на двигател за регенератор; индикация на замърсени филтри; спиране на въртенето на регенератора за летен режим; управление на подвижни жалузийни решетки; плавно управление на трипътен вентил към външен топлообменник вода-въздух с цел плавно регулиране на температурата на подавания въздух (управляващ сигнал 0-10V); защита от замръзване на топлоносителя във външна отоплителна секция. Включително окабеляване. | бр | 1
3 | Изнесено дистанционно управление за вентилационна камера в учителската стая. Включително окабеляване. | бр | 1
4 | Укрепваща конструкция за вентилационна камера | к-т | 1
5 | Шумозаглушител кулисен 600x300 L=1000mm | бр | 3
6 | Топлообменник вода-въздух с размери 600x300mm двуредов. Дебит въздух 1790m3/h, пад на налягане по въздух DPвъздух=40Pa. Отоплителна мощност - 7kW при tвход в-х=+12°С и топлоносител вода 60/45°С. Пад на налягане по вода DPвода=20kPa. | бр | 1
7 | Вентилационна решетка хоризонтална 300х100. Светло сечение Fсв»0,0183m2, комплект с топло и шумоизолирана присъединителна кутия с щуцер ф100 | бр | 1
8 | Вентилационна решетка хоризонтална 300х150. Светло сечение Fсв»0,0277m2, комплект с топло и шумоизолирана присъединителна кутия с щуцер ф125 | бр | 1
9 | Четиристранна таванна вентилационна решетка, типоразмер 300, комплект с топло и шумоизолирана присъединителна кутия с щуцер ф160 и регулираща секция. Светло сечение Fсв»0,017m2. Решетката да се подбере окончателно от фирмата изпълнител в зависимост от аеродинамичните и характеристики за постигане на целева скорост в работната зона 0,15-0,20m/s | бр | 18
10 | Неподвижна жалузийна решетка 800х500 Fсв=0,235m2, снабдена със защитна мрежа | бр | 1
11 | Мрежеста решетка 400х300 Fсв=90% | бр | 1
12 | Регулираща клапа 200х200 | бр | 1
13 | Регулираща клапа ф100 | бр | 1
14 | Въздуховоди от поцинкована ламарина прави правоъгълни на европрофил с периметър до 750мм, включително укрепваща конструкция | м2 | 6.3
15 | Въздуховоди от поцинкована ламарина фасонни правоъгълни на европрофил с периметър до 750мм, включително укрепваща конструкция | м2 | 1.5
16 | Въздуховоди от поцинкована ламарина прави правоъгълни на европрофил с периметър до 1200мм, включително укрепваща конструкция | м2 | 55
17 | Въздуховоди от поцинкована ламарина фасонни правоъгълни на европрофил с периметър до 1200мм, включително укрепваща конструкция | м2 | 8.3
18 | Въздуховоди от поцинкована ламарина прави правоъгълни на европрофил с периметър до 2700мм, включително укрепваща конструкция | м2 | 12.5
19 | Въздуховоди от поцинкована ламарина фасонни правоъгълни на европрофил с периметър до 2700мм, включително укрепваща конструкция | м2 | 3.8
20 | Спирално навит въздуховод от поцинкована ламарина ф100, комплект с крепежи, муфи, отклонения | м | 12
21 | Спирално навит въздуховод от поцинкована ламарина ф125, комплект с крепежи, муфи, отклонения | м | 1.2
22 | Коляно за спирално навит въздуховод ф100 900 | бр | 1
23 | Гъвкав алуминиев въздуховод ф100 | м | 1.5
24 | Гъвкав алуминиев въздуховод ф125 топлоизолиран | м | 1.5
25 | Гъвкав алуминиев въздуховод ф160 топлоизолиран | м | 27
26 | Топлоизолация от 50мм минерална вата с алуминиево фолио върху въздуховоди | м2 | 105
27 | Топлоизолация от 25мм микропореста гума с алуминиево фолио върху въздуховоди | м2 | 20
28 | Единични изпитания на вентилатори | бр | 2
29 | Пуск и настройка на вентилационна камера | к-т | 1
30 | Механична наладка на вентилационна система с 10 бр решетки | бр | 2
Вентилации - санитарни възли и бойлерно помещение СВ-2,3,4,5
1 | Вентилатор за санитарен възел с автоматични жалузи. Дебит 90м3/ч, напор 37Ра, влагозащитено изпълнение. Захранване 230V 20W. | бр | 1
2 | Вентилатор за бойлерно помещение. Дебит 90м3/ч, напор 37Ра, влагозащитено изпълнение. Захранване 230V 20W. | бр | 1
3 | Вентилатор канален кръгъл ф125. Дебит - 180m3/h, напор 160Pa. Захранване - 230V, 60W. | бр | 2
4 | Конусен регулируем смукател ф100 | бр | 6
5 | Вентилационна шапка за въздуховод ф125 | бр | 4
6 | Спирално навит въздуховод от поцинкована ламарина ф100, комплект с крепежи, муфи, отклонения | м | 2.5
7 | Спирално навит въздуховод от поцинкована ламарина ф125, комплект с крепежи, муфи, отклонения | м | 28.5
8 | Преход за спиралнонавит въздуховод ф125-ф100 | бр | 2
9 | Коляно за спирално навит въздуховод ф100 900 | бр | 2
10 | Коляно за спирално навит въздуховод ф125 900 | бр | 4
11 | Гъвкав алуминиев въздуховод ф100 | м | 10
12 | Гъвкав алуминиев въздуховод ф125 | м | 2
13 | Единични изпитания на вентилатор | бр | 4
14 | Механична наладка на вентилационна система със 3 бр конусни смукатели | бр | 2
Общо за част ОВИ:
IV. Част: ВиК
А | ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Изкоп с ширина до 1,2м.и дълбочина до 3 м укрепен/машинен/ | м3 | 342
2 | Изкоп с ширина до 1,2м.и дълбочина до 3 м/ръчно подравняване и изглаждане на дъно/ | м3 | 16
3 | Засипване с тръмбоване | м3 | 252
4 | Засипване с пясък 40см.върху тръбите | м3 | 90
5 | Ппясъчна подложка под тръби | м3 | 16
6 | Извозване на земни маси на 15 км. | м3 | 106
7 | Доставка и монтаж на дебелостенно РVC SN8 Ф160 | м | 20
8 | Доставка и монтаж на дебелостенно PVC Ф200 | м | 115
9 | Доставка и монтаж на ревизионна шафта от готови бетонови елементи до 2м. | бр. | 3
10 | Доставка и монтаж на ревизионна шафта от готови бетонови елементи до 4м. | бр. | 3
11 | Доставка и монтаж на дъждоприемна шахта | бр. | 1
12 | Доставка и монтаж на отводнителна решетка с размери :H=0.20m;B=0.20m | м | 3
13 | Изпитване на канализационна инсталация | м | 135
Б | СГРАДНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на водопровод в сграда от PP-R тръби и фитинги за стоманен водопровод ф 20 | м | 13
2 | Доставка и монтаж на водопровод в сграда от PP-R тръби и фитинги за стоманен водопровод ф 25 | м | 7
3 | Доставка и монтаж на водопровод в сграда от PP-R тръби и фитинги за СТ.В. ф 32 | м | 6
4 | Доставка и монтаж на водопровод в сграда от PP-R тръби и фитинги за Т.В. ф 20 | м | 6
5 | Доставка и монтаж на водопровод в сграда от стоманени поцинковани тръби и фитинги 2'' | м | 35
6 | Доставка и монтаж на топлоизолация на тръби ф 20 | м | 19
7 | Доставка и монтаж на топлоизолация на тръби ф 25 | м | 7
8 | Доставка и монтаж на топлоизолация на тръби ф 32 | м | 6
9 | Доставка и монтаж на топлоизолация на тръби ф 2'' | м | 35
10 | Доставка и монтаж на скоби за укрепване на водопровод /1тр./ | бр | 26
11 | Доставка и монтаж на спирателен кран секретен ф 20 | бр | 15
12 | Доставка и монтаж на обикновен спирателен кран ф 20 | бр | 2
13 | Доставка и монтаж на обикновен спирателен кран ф 32 | бр | 1
14 | Доставка и монтаж на спирателет кран обикновен с изпускател ф 20 | бр | 1
16 | Доставка и монтаж на обратна клапа ф 20 | бр | 2
17 | Доставка и монтаж на обратна клапа ф 2'' | бр | 2
18 | Доставка и монтаж на терморегулираща смесителна батерия за тоалетна мивка | бр | 5
19 | Доставка и монтаж на ПК 2" комплект с маркуч 20 м и струйник | бр | 1
20 | Изпитване на водопроводната инсталация | м | 67
21 | Дезинфекция на водопроводната инсталация | м | 67
В | СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на PVC ф 50 с фасонни части | м | 5.5
2 | Доставка и монтаж на PVC ф 110 с фасонни части | м | 15
3 | Доставка и монтаж на дебелостенно PVC ф 110 за ВТ | м | 30
4 | Доставка и монтаж на PVC ф 160 с фасонни части | м | 16.5
5 | Доставка и монтаж на скоби за укрепване на вертикални канализационни тръби /1тр./ | бр | 5
6 | Доставка и монтаж на ревизионен отвор ф110 | бр | 2
7 | Доставка и монтаж на ревизионен отвор ф160 | бр | 1
8 | Доставка и монтаж на вентилационна шапка ф 125 | бр | 1
9 | Доставка и монтаж на ПС 15/15/ф 50 | бр | 4
10 | Доставка и монтаж на порцеланови тоалетни мивки | бр | 5
11 | Доставка и монтаж на клозет седалищен комплект | бр | 5
12 | Изпитване на канализационна инсталация | м | 67
Общо за част ВиК:
V. Част: Електрическа
А | Електрически табла
1 | Ел. табло T по чертеж | бр. | 1
Б | Инсталационни материали
1 | Ключ обикновен 10А, IP21 | бр. | 8
2 | Ключ сериен 10А, IP21 | бр. | 4
3 | Ключ девиаторен 10А, IP21 | бр. | 2
4 | Контакт тип "Шуко" 16А/250V, IP21 | бр. | 20
5 | Контакт двоен тип "Шуко" 16А/250V, IP21 | бр. | 3
6 | Конзолна кутия с 2бр. контакт тип "Шуко" 16А и 1бр. LAN контакт | бр. | 7
7 | Конзолна кутия | бр. | 50
8 | Разклонителна кутия | бр. | 40
9 | Рутер с 8 порта | бр. | 1
10 | Двубутонна кнопка IP44 | бр. | 3
11 | Гофрирана PVC тръба ∅23мм² | м. | 30
12 | Метална скара 200х40мм | м. | 40
В | Осветителни тела
1 | Осветителто тяло с LED лампа 35W, IP21 | бр. | 48
2 | Осветителто тяло с LED лампа 35W, IP21, аварийно | бр. | 2
3 | Осветително тяло тип плафон с LED лампа 10W с вграден датчик за движение с обсег 6м/360° | бр. | 6
4 | Влагозащитен аплик тип бански с LED лампа 10W, IP44 | бр. | 4
5 | Евакуационно осв.тяло тип LED 1x2W с вградена акумулаторна батерия с време на разряд 2часа, IP21 |  | 10
6 | Прожектор 30W, IP54 | бр. | 6
Г | Доставка и полагане на кабелиили в тръби, мазилка, включително крепежни елементи
1 | Кабел СВТ 3х1,5мм² | м. | 800
2 | Кабел СВТ 3х2,5мм² | м. | 230
3 | Кабел СВТ 5x1,5мм² | м. | 30
4 | Кабел СВТ 5x2,5мм² | м. | 40
5 | Кабел СВТ 4x6мм² | м. | 100
6 | Кабел Cable FTP, category 5e | м. | 80
Д | Мълниезащитна и заземителна инсталации
1 | Поцинкована стомана-∅10 | м. | 45
2 | Стоманена поцинкована шина 40/4мм. | м. | 15
3 | Стандартен поцинкован заземителен кол. | бр. | 4
4 | Кутия от поцинкована ламарина с капак на винтове за прав съединител за контролни измервания | бр. | 1
Е | Пожароизвестяване
1 | Пожароизвестителна централа | бр. | 1
2 | Ръчен пожароизвестител, вътрешен монтаж | бр. | 3
3 | Оптично-димен пожароизвестител | бр. | 14
4 | Паралелен светлинен сигнализатор | бр. | 11
5 | Сигнализатор звуково-светлинен, вътрешен монтаж | бр. | 1
6 | Сигнализатор звуково-светлинен, външен монтаж | бр. | 2
7 | Проводник J-Y(L)Y 2x0,8мм² | м. | 600
Ж | Видеонаблюдение
1 | Доставка и инсталиране на DVR Система 16 канална, компютърно базирана с RJ-45 интерфейс използващ се за отдалечен достъп от локална мрежа или Интернет | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на захранващ блок с вх. Напрежение 200V, изх.нарежение 12V DC, 20A | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на UPS - 500VA | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на влагозащитена камера с висока резолюция за видеонаблюдение Ден - Нощ, външен монтаж, с вграден вентилатор и нагревател, в комплект със стойка за монтиране, готова за работа | бр. | 8
5 | Доставка и монтаж на професионална куполна камера за вътрешен монтаж | бр. | 4
6 | Доставка и монтаж на пасивен преобразувател (видео балуни) за пренос на видео сигнал по UTP / FTP кабели (усукана двойка) Комплект 2бр | бр. | 12
7 | Доставка и монтаж на кабел FTP Cat5e | м | 120
8 | Доставка и монтаж на кабел FTP Cat5e 24AWG CU+2х0,75мм | м | 330
Общо за част Електрическа:
VI. ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
А | Подготовка на терена
1 | Почистване на терена от отпадъци | м2 | 107
2 | Фрезоване с ръчна мотофреза | м2 | 82
3 | Доставка и разстилане на хумусна почва в пласт 20 см, с включен коеф.за разбухване 1,2 /82 м2/ | м3 | 20
4 | Внасяне на минерални торове с норма 40 кг за декар | кг | 3.2
5 | Уплътняване и фино подравняване на зелени площи | м2 | 82
6 | Реконструиране на съществуващи зелени площи, засегнати от строителните работи | м2 | 25
Б | Доставка и монтиране на паркова мебел
1 | Изпълнение на настилка с тротоарни плочи (вкл. полагане на тротоарни плочи - 5 см., земновлажна замазка - 5 см.) | м2 | 41.36
2 | Изпълнение на настилка с тротоарни плочи (вкл. полагане на тротоарни плочи - 5 см., пясъчно легло - 5 см, трамбоване на трошен камък с фракция 8- 18 мм - 20 см, и трамбоване на земна основа) | м2 | 55.6
3 | Изпълнение на настилка от асфалт (6 см битумизирна баластра, 30 см трошен камък фракция 0-63 мм и уплътнение на земна основа) | м2 | 138.9
4 | Полагане на бетонен бордюр 50/10/25 см. | м | 59.5
В | Доставка и монтиране на паркова мебел
1 | Метален кош за отпадъци с размери 38/47/89 см | бр. | 2
2 | Пейка без облегалка с размери 180/43/44 см | бр. | 3
Г | Доставка и засаждане на декоративна растителност
Широколистни дървета
1 | Prunus serrulata 'Kanzan' 10/12 | бр. | 6
2 | Prunus serrulata 'Royal Burgundy' 10/12 | бр. | 3
3 | Tilia tomentosa 12/14 | бр. | 6
Храстова,перенна растителност и декоративни треви
1 | Juniperus horizontalis 'Blue Chip' 10-20 | бр. | 95
2 | Juniperus media 20-30 | бр. | 172
3 | Lavandula angustifolia 20-30 | бр. | 126
4 | Pennisetum alopecuroides 30-40 | бр. | 30
5 | Spiraea japonica 'Golden Princess' 20-30 | бр. | 108
6 | Weigela florida 'Purpurea' 40-50 | бр. | 50
Затревяване
7 | Затревяване с многокомпонента тревна смеска | м2 | 25
Д | Укрепване на декоративна растителност
1 | Укрепване на широколистни фиданки с дървени колове и разпънки | бр. | 15
Общо за част Паркоустройство и благоустройство:
VII. ПОДВИЖНО ОБЗАВЕЖДАНЕ И САНИТАРИЯ
А | Класни стаи
1 | Ученическа маса - двойна - 120х50х65 | бр. | 45
2 | Ученически стол | бр. | 90
3 | Учителско бюро | бр. | 3
4 | Работен стол | бр. | 3
5 | Гардеробче 35/40/160 | бр. | 90
6 | Корпус за учебни приспособления - 90x45x120 | бр. | 2
7 | Корпус за учебни приспособления - 155x40x120 | бр. | 1
8 | Кош за отпадъци | бр. | 3
9 | Мултимедийна система с озвучение с проектор | бр. | 3
10 | Магнитна бяла дъска за обучение с алуминиева рамка | бр. | 3
Б | Учителска стая
1 | Работно бюро 140x60x75 | бр. | 3
2 | Работен стол | бр. | 3
3 | Лаптоп | бр. | 3
4 | Комбинирано офис устройство за сканиране и печат | бр. | 1
5 | Работен плот за офис принадлежности - 105x45 | бр. | 1
6 | Корпус за учебни приспособления - 150x45x180 | бр. | 3
7 | Корпус за учебни приспособления - 195x60x240 | бр. | 1
8 | Корпус за учебни приспособления - 200x60x240 | бр. | 1
9 | Фотьойл | бр. | 3
10 | Ниска маса 70х70х45 | бр. | 1
11 | Ниска маса 120x45х45 | бр. | 1
В | Санитерен възел, умивалня, бойлерно помещение
1 | Шкаф за препарати - 55/55/180 - влагоустойчив със секретна брава | бр. | 1
2 | Плот 226x55 /по поръчка/ | бр. | 1
3 | Плот 171x55 /по поръчка/ | бр. | 1
4 | Подвижен разделител за wc | бр. | 1
5 | Ръкохватки за wc | бр. | 1
6 | Дозатор за течен сапун | бр. | 2
7 | Поставки за тоалетна хартия | бр. | 4
8 | Четка за тоалетна | бр. | 4
9 | Кош за отпадъци | бр. | 4
Общо за част Подвижно обзавеждане и санитария:
Всичко в лева без ДДС:
Непредвидени работи 10%:
ОБЩО в лева без ДДС:
ДДС 20%:
ОБЩО в лева с ДДС:
Дата: ..............г. Подпис и печат: ...............
/ име и длъжност/