ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 	СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ВИТОША

ОБЕКТ:	НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ТРИ ЯСЛЕНИ ГРУПИ И ПРИЛЕЖАЩА ИНФРАСТРУКТУРА, В УПИ XII-251, КВ. 58, М БОЯНА РАЙОН ВИТОША-СО ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ

ЧАСТ:			ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

ФАЗА:			РАБОТЕН   ПРОЕКТ

СЪДЪРЖАНИЕ

- Челен лист

- Съдържание

- Обяснителна записка

- Обяснителна записка по БХТПБ

- Количествена сметка

- Чертежи

- Блокова схема

- Разпределение кота -3,40

- Разпределение кота 0,00

- Разпределение кота 3,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 	СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ВИТОША

ОБЕКТ:	НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ТРИ ЯСЛЕНИ ГРУПИ И ПРИЛЕЖАЩА ИНФРАСТРУКТУРА, В УПИ XII-251, КВ. 58, М БОЯНА РАЙОН ВИТОША-СО ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ

ЧАСТ:			ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

ФАЗА:			РАБОТЕН   ПРОЕКТ

### ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА

І. ОБЩА ЧАСТ

Настоящият технически проект е изготвен на база техническо задание, одобрено от кмета на район Витоша,   архитектурни чертежи, ОКВ, ВиК и Електро чертежи и проучвания на проектанта.

Разработката е направена съгласно изискванията на Наредба № 1з-1971, Приложение 1.

Пожароизвестителната система се проектира съгласно изискванията на БДС-СEN/TS 54-14 ”Пожароизвестителни системи. Част 14: Ръководство за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане”.

Централата и датчиците да са приложими на територията на Република България.

## ІІ. ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ

С пожароизвестителната инсталация са обхванати всички помещения в сградата, с изключение на санитарните възли.

В проекта е заложена  адресируема пожароизвестителна система.

Пожароизвестителната централа е адресируема, с микропроцесорен контрол. Има собствено аварийно акумулаторно захранване, което позволява функционирането на системата до 72 часа в нормален режим и 12 часа в алармен режим при отпадане на основното захранване.

В проекта е заложена адресируема пожароизвестителна система  с 1 известителен кръг.

Централата е  монтирана на стена при вход - администрация, на показаното на чертежа място.

Пожароизвестителната система е окомплектована с автоматични пожароизвестители, ръчни бутони и модули. ПИЦ позволява еднозначно определяне на сработил детектор, поради наличието на уникален код за всеки детектор.

Всички автоматични пожароизвестители са калибрирани и имат вградена двойка светодиоди за индикация на състоянието им. Адресирането им става с помощта на специален програматор при изграждене на системата.

Ръчните бутони за сигнализация имат възможност за приоритетно прекъсване, при което се подава незабавен сигнал към ПИЦ за наличие на пожар.

1 х 125 адресируеми детектори за пожар, независимо от типа им могат да бъдат свързани към пожароизвестителната централа.

Към известителния кръг се свързват и вътрешните сирени.

Препоръчително е всички елементи да са с вградени изолатори в основата.Ако се използват елементи без вградени изолатори е необходимо през около 20 известителя да се монтира основа с изолатор. Ако настъпи късо съединение централата локализира и изолира дефектиралия участък на кабела. Системата на веригата да позволява поток на данни в двете посоки до източника на грешка с оптимална безопасност, докато не се локализира късото съединение.

Централата се монтира на стена при входа на градината, на показаното на чертежа място.

Основното захранване  се осигурява от самостоятелен извод на ГРТ- дежурна шина.

Разположението и броят на известителите и групирането им  е съобразено с архитектурно-строителните особености на помещенията, технологическите зони на обекта и техническите данни  и препоръки на фирмата производител.

За обекта са използвани автоматични адресируеми оптично-димни и комбинирани  пожароизвестители. Същите са достатъчно чувствителни и бързодействащи и улавят пожара в неговата начална фаза.

Комбинираните пожароизвестители осигуряват надеждно откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, по концентрацията на дим или скорост на нарастване на температурата, по-голяма от зададената или при превишаване на  определена максимална температура на охраняваната среда. Предвидени са за помещенията в които са възможни лъжливи сигнали. Предвидени са в разливните.

Сработването на всеки автоматичен известител се индикира от светодиод на корпуса му.

На показаните на чертежа места по пътищата на евакуация – изходите  на сградата и на всеки етаж, да се монтират ръчни бутонни пожароизвестители.

Ръчните пожароизвестителни бутони да се монтират на височина 1,40м от готов под и на разстояние, не по малко от 0,25 м от други ключове и бутони.

В коридорите, където има окачен таван или оформен „куфар“ да се монтират пожароизвестители и над окачения таван, съгласно плановете. Предвидени са пожароизвестители на местата, където  минават захранващи кабели на осветителната и силовата инсталация и пожарното натоварване  превишава 25 MJ/м2. За индикация за сработил пожароизвестител на окачения таван да се монтират светлинни индикатори, които се монтират точно под датчика. За помещенията, където окаченият таван е плътен, за сервизиране на монтираните датчици над окачения таван е необходимо да се оставят сервизни отвори.

За помещението котелно (което е на газ) е предвиден взривозащитен оптично-димен известител. Свързването му към пожароизвестителния кръг става през адресируем адаптор и  ценерова бариера.

За бързо и сигурно алармиране при възникване на пожар да се монтира местна звукова и светлинна сигнализация:

- вътрешни сирени -  свързани към известителния кръг

- външна ел. сирена с лампа - на фасадата на сградата, на показаното на чертежа място.

Пожароизвестителната централа ще бъде двустепенно програмирана с време на проучване 5 минути.

Алармирането ще се включва веднага, след потвърждаване сигнала за задействан ръчен пожароизвестителен бутон.

Пожароизвестителната централа да има възможност да бъде програмирана на място.

При сигнал за пожар:

- изключване на конвенционалното ел.захранване в сградата;

- изключване на  Т-котелно; Аварийните вентилатори на котелното не се изключват.

- подаване на сигнал към Т-асансьор;

- включване на сирените;

Управлението става през адресируеми входно/изходни модули.

Опроводяване

Пожароизвестителният контур да се изпълнят с кабел тип  GR-4 2х1мм2.          Управляващите линии  също  с GR-4 2х1мм2. съгласно блоковата схема и инсталационните чертежи.  Предвиденият кабел тип  GR-4 2х1мм2  е пожароустойчив - PH 120 мин.

Предвидените кабели са негорими и могат да се полагат открито. Кабелите да се положат скрито в окачения таван.

Връзките между пожароизвестителите да се изпълнят по схемата /in/out/, без отклонения.

На дълги успоредни участъци известителните линии да бъдат на разстояние минимум 0,1 м  от силови кабели.

ІІІ. Технически изисквания

При изпълнение на ел. монтажните работи да се спазват изискванията на Наредба №3, Наредба № 1з-1971, съпътстващата съоръженията заводска документация, както и всички други правилници и разпоредби, валидни по време на строителството и отнасящи се до този вид работа.

Пожароизвестителната инсталация, при паралелно полагане с други видове инсталации да отстои на минимум 10 см от тях.

Известителите да се монтират на мин. 50 см от осветителните тела и един метър от вентилационни отвори.

При полагане на известителните линии от известител до известител кабела да не се прекъсва. В местата където се налага, да се реализират сигурни и надеждни връзки и съединения.

Пускането на системата да става в съответствие с техническата документация на фирмата производител.

Съставил:

инж. Л.Манова

# ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПО БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Мероприятията по част "БХТПБ" са разработени в съответствие с изискванията на действащите  нормативни документи:

Правилник по безопасност на труда при експлоатация на електрически уредби.

Правилник за устройството на електрическите уредби – Наредба № 3.

Противопожарни строителни-технически норми - Наредба № 1з-1971

Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарната охрана.

Наредба № 7 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и Наредба № 2 към  БХТПБ

С изпълнението на мероприятията по БХТПБ се осигуряват нормалните условия за работещите на обекта и експлоатационния персонал.

С предвидените защитни заземления се предпазва персонала от свръх напрежения при близост с линии с високо напрежение.

Предвидените средства създават необходимите нормални условия за безопасна работа на персонала и работещите на обекта.

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНОТО ОБОРУДВАНЕ

А/ организацията на работните места да осигурява пълна безопасност при изпълнение на монтажните работи;

Б/ при извършване на отделни работи на височина трябва да се използват устройства - скелета или стълби в зависимост от характера на извършваните работи. Забранява се използването на случайни несигурни опори като сандъци, столове, тухли и др;

В/ при работа върху гладки и хлъзгави подове на долния край на стълбата се поставят гумени накрайници;

Г/ забранява се работата върху стълба от двама и повече работници;

Д/ до работа с ръчни ел. инструменти се допускат лица, които са обучени на безопасните методи на работа с ел. ток;

Е/ преди започване на монтажните работи всички отвори в стените, пода и тавана се заграждат или покриват със здрави капаци;

Ж/ не се допуска да се оставят неизолирани краища на проводници след демонтаж.

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Факторът пожарна безопасност включва следните основни мероприятия по осигуряване на: пожароустойчивост и взривоустойчивост.

Частта сама по себе си не може да създаде условия за пожарна опасност, тъй като по принцип е слаботокова и с ниски работни напрежения.

СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА

А/ забранява се подаването на ръка в ръка на запалена бензинова лампа или газова горелка, загрят поялник и др;

Б/ преди започване на работа с ръчни ел. инструменти да се проверява изправността на заземлението и изолацията на проводниците.

I. Общи указания

Всички инженерно-технически кадри трябва да са запознати с правилниците по безопасност на труда, правилниците за ППЗ, както и общите правила по хигиена на труда.

Техническият ръководител на обекта е длъжен да проведе встъпителен инструктаж на работниците, след което те трябва да се разпишат в специална за целта тетрадка, че са инструктирани. Инструктаж по БХТПБ трябва да се провежда ежемесечно с всички работници.

Лицата, виновни за нарушаване изискванията за безопасност и хигиена на труда и правилниците за ППЗ, както и лицата, които не са взели необходимите мерки за осигуряване на изискванията на тези правилници се подвеждат под административна и съдебна отговорност съгласно действащите закони и нормативни разпоредби.

II. Специфични указания

Настоящият проект представлява електрическа система по пожарообезопасяване на обекта.

Всички проводници отговарят на целите, за които са предназначени:

- мрежово напрежение 220 V / 50 Hz

- сигнални линии 24 V

- управляващи линии 24 V

Забранява се сервизното обслужване на пожароизвестителните централи при включено мрежово напрежение.

Забранява се работата по линиите при подадено напрежение по тях.

По същество разработката, като техническо предназначение е предвидена за повишаване пожарното обезопасяване на обекта. Предназначението й е своевременно откриване на огнища на пожар в начален стадий и оповестяване на персонала в застрашената зона. По този начин се създават предпоставки за предпазване на човешкия живот, сградния фонд, съоръженията, инвентара и продукцията от поражения при евентуално възникване на пожар.

Съставил

инж. Л.Манова