СТРОИТЕЛНИ И ТОПЛОФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОГРАЖДАЩИТЕ СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

- ВЪНШНИ СТЕНИ

СТЕНА ТИП 1

|  | № | Материал | δ | λ | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | m | W/mK | W/m2K |
|  | 1 | Декоративна външна мазилка | 0.003 | 0.87 | 0,33 |
|  | 2 | Експандиран пенополистирол | 0.08 | 0.035 |  |
|  | 3 | Варо-пясъчна мазилка (външна) | 0.03 | 0.87 |  |
|  | 4 | Тухлен зид | 0.25 | 0.52 |  |
|  | 5 | Варо-пясъчна мазилка (вътрешна) | 0.02 | 0.70 |  |
|  | 6 | Гипсова шпакловка | 0.002 | 0.70 |  |

СТЕНА ТИП 2

|  | № | Материал | δ | λ | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | m | W/mK | W/m2K |
|  | 1 | Декоративна външна мазилка | 0.003 | 0.87 | 0,35 |
|  | 2 | Експандиран пенополистирол | 0.03 | 0.035 |  |
|  | 3 | Декоративна външна мазилка | 0.003 | 0.87 |  |
|  | 4 | Експандиран пенополистирол | 0.05 | 0.040 |  |
|  | 5 | Варо-пясъчна мазилка (външна) | 0.03 | 0.87 |  |
|  | 6 | Тухлен зид | 0.25 | 0.52 |  |
|  | 7 | Варо-пясъчна мазилка (вътрешна) | 0.02 | 0.70 |  |
|  | 8 | Гипсова шпакловка | 0.002 | 0.70 |  |

СТЕНА ТИП 3

|  | № | Материал | δ | λ | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | m | W/mK | W/m2K |
|  | 1 | Декоративна външна мазилка | 0.003 | 0.87 | 0,35 |
|  | 2 | Експандиран пенополистирол | 0.04 | 0.035 |  |
|  | 3 | Декоративна външна мазилка | 0.003 | 0.87 |  |
|  | 4 | Експандиран пенополистирол | 0.04 | 0.040 |  |
|  | 5 | Варо-пясъчна мазилка (външна) | 0.03 | 0.87 |  |
|  | 6 | Тухлен зид | 0.25 | 0.52 |  |
|  | 7 | Варо-пясъчна мазилка (вътрешна) | 0.02 | 0.70 |  |
|  | 8 | Гипсова шпакловка | 0.002 | 0.70 |  |

СТЕНА ТИП 4

|  | № | Материал | δ | λ | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | m | W/mK | W/m2K |
|  | 1 | Декоративна външна мазилка | 0.003 | 0.87 | 0,34 |
|  | 2 | Експандиран пенополистирол | 0.06 | 0.035 |  |
|  | 3 | Декоративна външна мазилка | 0.003 | 0.87 |  |
|  | 4 | Екструдиран пенополистирол | 0.02 | 0.040 |  |
|  | 5 | Варо-пясъчна мазилка (външна) | 0.03 | 0.87 |  |
|  | 6 | Тухлен зид | 0.25 | 0.52 |  |
|  | 7 | Варо-пясъчна мазилка (вътрешна) | 0.02 | 0.70 |  |
|  | 8 | Гипсова шпакловка | 0.002 | 0.70 |  |

СТЕНА ТИП 5

|  | № | Материал | δ | λ | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | m | W/mK | W/m2K |
|  | 1 | Декоративна външна мазилка | 0.003 | 0.87 | 0,36 |
|  | 2 | Експандиран пенополистирол | 0.08 | 0.035 |  |
|  | 3 | Варо-пясъчна мазилка (външна) | 0.03 | 0.87 |  |
|  | 4 | Тухлен зид | 0.12 | 0.52 |  |
|  | 5 | Варо-пясъчна мазилка (вътрешна) | 0.02 | 0.70 |  |
|  | 6 | Гипсова шпакловка | 0.002 | 0.70 |  |

- ПОД

ПОД НАД НЕОТОПЛЯЕМ СУТЕРЕН И ПАРТЕР

|  | Площ на подземния етаж Ag | m2 | 182.5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Периметър на подовата плоча върху земя P | m | 61.2 |
|  | Дебелина на стените на сутерена над нивото на терена w | m | 0.5 |
|  | Височина на сутеренните стени до нивото на терена z | m | 2.18 |
|  | Площ на сутеренните стени над нивото на терена Aw | m2 | 120.4 |
|  | Площ на сутеренните стени под нивото на терена Abw | m2 | 133.4 |
|  | Площ на ограждащи елементи на сутерен към отопляем обем | m2 | 74.9 |
|  | Площ на прозорците на сутеренния етаж Awin | m2 | 44.77 |
|  | Нетен обем на подземния етаж ( V ) | m3 | 624.6 |
|  |  |  | Проектно състояние |
| 1. | Коефициент на топлопреминаване на таванската плоча на подземния етаж Uf | W/m2K | 0.50 |
| 2. | Коефициент на топлопреминаване на сутеренните стени над нивото на терена Uw | W/m2K | 0.33 |
| 3. | Коефициент на топлопреминаване на прозорците на сутеренния етаж Uwin | W/m2K | 1.80 |
| 4. | Съпротивление на топлопроводност на сутеренните стени Rbw | m2K/W | 0.31 |
| 5. | Съпротивление на топлопроводност на пода на подземния етаж Rbf | m2K/W | 0.53 |
| 6. | Характеристики на ограждащи елементи на сутерен към отопляемия обем (стена и врата на сутерен към стълбищна клетка) | W/m2K | 1.86 |
| 7. | Пространствена характеристика на пода B' | m | 5.96 |
| 8. | Приведена дебелина на подовата плоча на сутерена dt | m | 1.99 |
| 9. | Приведена дебелина на стените на сутерена dbw | m | 0.95 |
| 9.1. | dt+0,5z | m | 3.08 |
| 10. | Коефициент на топлопреминаване през пода на подземния етаж Ubf | W/m2K | 0.36 |
| 11. | Коефициент на топлопреминаване през стените на подземния етаж Ubw | W/m2K | 0.58 |
|  | Коефициент на топлопреминаване Ufloor | W/m2K | 0.82 |

ПОД КЪМ ВЪНШЕН ВЪЗДУХ

|  | № | Материал | δ | λ | U | А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | m | W/mK | W/m2K | m2 |  |
|  | 1 | Мозайка | 0.03 | 0.14 | 0,34 | 110,2 |  |
|  | 2 | Циментово-пясъчен разтвор | 0.03 | 0.93 |  |  |  |
|  | 3 | Стоманобетон | 0.22 | 1.63 |  |  |  |
|  | 4 | Варо-пясъчна мазилка (външна) | 0.02 | 0.87 |  |  |  |
|  | 5 | Експандиран пенополистирол | 0.08 | 0.035 |  |  |  |
|  | 6 | Декоративна външна мазилка | 0.003 | 0.87 |  |  |  |
| ПОД ВЪРХУ ЗЕМЯ №; Материал; δ; λ; A; U. -; -; m; W/mK; m2; W/m2K. 1; Циментово-пясъчен разтвор; 0.04; 0.93; 99.5; 0,70. 2; Стоманобетон; 0.22; 1.63. 3; Обратен насип; 0.2; 1.5. 1.; Приведена дебелина на подовата плоча на сутерена dt; m; 1.04. 2.; Пространствена характеристика на пода B'; m; 4.57. |  |  |  |

- ПОКРИВ

ПОКРИВ ТИП 1 – Топъл покрив

| № | Материал | δ | λ | U | А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | W/m2K | m2 |
| 1 | Керемиди | 0.02 | 0.99 | 0,36 | 50,0 |
| 2 | Екструдиран пенополистирол | 0.08 | 0.035 |  |  |
| 3 | Бетон за наклон | 0.04 | 0.26 |  |  |
| 4 | Стоманобетон | 0.22 | 1.63 |  |  |
| 5 | Вътрешна варо-пясъчна мазилка | 0.02 | 0.70 |  |  |

ПОКРИВ ТИП 2 – Топъл покрив

| № | Материал | δ | λ | U | А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | W/m2K | m2 |
| 1 | Керемиди | 0.02 | 0.99 | 0,36 | 390,0 |
| 2 | Екструдиран пенополистирол | 0.08 | 0.035 |  |  |
| 3 | Бетон за наклон | 0.04 | 0.26 |  |  |
| 4 | Стоманобетон | 0.14 | 1.63 |  |  |
| 5 | Вътрешна варо-пясъчна мазилка | 0.02 | 0.70 |  |  |

ПОКРИВ ТИП 3 - Покривна тераса

| № | Материал | δ | λ | U | А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | W/m2K | m2 |
| 1 | Гранитогрес | 0.01 | 0.21 | 0,58 | 74,3 |
| 2 | Циментово-пясъчен разтвор | 0.03 | 0.93 |  |  |
| 3 | Хидроизолация | 0.002 | 0.17 |  |  |
| 4 | Екструдиран пенополистирол | 0.04 | 0.035 |  |  |
| 5 | Бетон за наклон | 0.04 | 0.26 |  |  |
| 6 | Стоманобетон | 0.22 | 1.63 |  |  |
| 7 | Вътрешна варо-пясъчна мазилка | 0.02 | 0.70 |  |  |