СЪДЪРЖАНИЕ

|  | ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА | Стр. - 3 - |
| --- | --- | --- |
| 1 | Входни данни | Стр. - 5 - |
| 2 | ИЗЧИСЛЯВАНЕ | Стр. - 9 - |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДЕТАЙЛИ |  |

### ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Част “Енергийна ефективност на сгради” се разработва на основание на Наредба № 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, (загл. изм. - дв, бр. 85 от 2009 г., изм. - дв, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.), (обн. дв. бр.5 от 14 януари 2005г., изм. дв. бр.85 от 27 октомври 2009г.,попр. дв. бр.92 от 20 ноември 2009г., изм. дв. бр.2 от 8 януари 2010г., изм. и доп. дв. бр.80 от 13 септември 2013г., доп. дв. бр.93 от 25 октомври 2013г., изм. и доп. дв. бр.27 от 14 април 2015г., попр. дв. бр.31 от 28 април 2015г.) и Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите - определят се минималните изисквания към енергийните характеристики на сградите, техническите изисквания за енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение, като се отчитат функционалното предназначение и режимът на експлоатация на сградата, външните климатични условия и параметрите на вътрешния микроклимат, топлинните загуби през ограждащите конструкции и елементи, топлинните печалби от вътрешни топлинни източници и от слънчево греене.

Изискванията на наредбата се прилагат при проектиране и изпълнение на жилищни и нежилищни сгради, в т.ч. сгради с обществено обслужване в областта на здравеопазването, образованието, културата, търговията, спорта, общественото хранене, хотелиерството и услугите, както административно сгради със: среднообемна нормативна температура на вътрешния въздух, по – висока от 150С и относителна влажност на въздуха 70%; и среднообемна нормативна температура на вътрешния въздух от 12 до 150С, в зависимост от предназначението на сградите, които се отопляват най-малко три месеца в годината.

Наредбата се прилага при проектиране и изпълнение на нови сгради, както и при реконструкция, основно обновяване и основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради.

Техническите показатели за енергийна ефективност при проектирането на сгради и при оценяването на съответствието на проектите с изискванията за енергийна ефективност са:

- общ годишен разход на енергия за отопляване, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди на един квадратен метър от общата отопляема площ на сградата (Аf) в m2, определен като потребна и като първична енергия - за нови сгради, при които със заданието/договора за проектиране се изисква проект за обща сградна отоплителна инсталация по част "Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация";

- общ годишен разход на енергия за отопляване, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди на един квадратен метър от общата отопляема площ на сградата (Аf) в m2, определен като нетна енергия - за нови сгради, за които със заданието за проектиране се изисква локално (местно) отопляване или чиито конструкции не позволяват изпълнение на централно отопляване с обща отоплителна инсталация;

- общ годишен разход на енергия за отопляване, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди на един квадратен метър от общата отопляема площ на сградата (Аf) в m2 или на един кубичен метър отопляем обем (Vs) в m3, определен като първична енергия - за съществуващи сгради с нормативна температура на вътрешния въздух, по-висока от 15°С, и относителна влажност на въздуха под 70 %.

Необходимите данни за изчисляване на продължителността на отоплителния период и за денградусите по населени места са съгласно картата и таблици 1 и 2 на Приложение № 2.

Площта на външните ограждащи конструкции и елементи се определя по външните им размери в съответствие с БДС EN ISO 13789;

Нетният отопляем и/или вентилиран обем на сградата (V) се определя по вътрешните й размери съгласно БДС EN ISO 13789;

Брутният отопляем и/или охлаждан обем на сградата се определя по външните й размери съгласно БДС EN ISO 13789.

Общия годишен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди се изчислява за:

- единица от общата отопляема площ на сградата и/или от площта на охлаждания обем на сградата, определена по външните й размери;

единица от брутния обем на сградата, определен по външните й размери.

Настоящият проект е разработен въз основа на задание на Инвеститор.

Инвестиционния проектът предвижда въвеждане на мерки за повишаване на енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда в гр. София, район Витоша, бул. Братя Бъкстон №45, съобразено с извършен енергиен одит от фирма „Българо-австрийска консултантска компания“ АД. В настоящия проект са предвидени всички препоръчани мерки от енергийното обследване на сградата.

За привеждане на класа на енергопотребление на сградата към нормативно допустимия, в част: Архитектура са проектирани следните мерки:

- Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

Мярката включва подмяна на старата дървена дограма на жилищните етажи и на сутерена с PVC петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m2К. Входните врати се подменят с АL дограма с коефициент на топлопреминаване 1,70 W/m2K.

- Енергоспестяваща мярка 2: Топлинно изолиране на външни стени

Мярката включва топлоизолиране от външната страна  на неизолираните фасадни стени с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 8 cm и коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка), както и тополоизолационна система пo страници на прозорци, тип ЕPS, δ=2 cm, ширина 20 сm с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка).

По изолираните фасадни стени, мярката предвижда полагане на експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 3 cm и 4см и коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка) за изравняване на фасадната повърхнина.

По стени на сутерена над ниво на терена се предвижда да се положи тополоизолационна система тип екструдиран пенополистирол (XPS), δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка тип „мозайка”).

- Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрив

Мярката предвижда монтаж на топлоизолация от минерална вата между ребрата на дървената покривната конструкция и затваряне с пожароустойчив гипсокартон. Ще се доставят и монтират два броя алуминиеви покривни прозорци.

Скатният покрив е в недобро състояние. Констатирани се следи от системни течове, в резултат на което е компроментирана дървената конструкция и дъсчената обшивка на покрива.

- Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на под

По стени на сутерена над ниво на терена се предвижда да се положи тополоизолационна система тип екструдиран пенополистирол (XPS), δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).

Подът към външен въздух (еркери, стрехи, корнизи, дъна на балкони) се предвижда да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).

Подът към неотопляем сутерен под жилищни помещения се предвижда да се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 5 cm и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK. (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).

| - ВХОДНИ ДАННИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип на сградата |  | Жилищна сграда |  |
| Година на проектиране |  | 2015 |  |
| Местонахождение |  | гр. София, район Витоша, бул. Братя Бъкстон №45 |  |
| Климатична зона |  | 7 (Приложение №2 към чл.4, ал.2) |  |
| Продължителност на отоплителния сезон |  | 15 октомври до 23 април |  |
| Отоплителни денградуси , (DD) |  | 2900; |  |
| Брой обитатели |  | средно 46 |  |
| График обитатели час/ден; График отопление час / ден. Работни дни час/ден; 24 ч.; Работни дни час/ден; 24 ч.. Събота час/ден; 24 ч.; Събота час/ден; 24 ч.. Неделя час/ден; 24 ч.; Неделя час/ден; 24 ч.. |
| Средна обемна температура на вътрешния въздух, [оС] | 19 оС |  |  |
| Средната надморска височина на гр. София е 560 м. |  |  |  |
| ОБЩИ СТРОИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА |  |  |  |
| Застроена площ, [ m2] |  |  | 411.08 m2 |
| Обща разгъната площ, [ m2] |  |  | 1 683.64 m2 |
| Отопляема площ, (), [ m2] |  |  | = 1 202.3 m2 |
| Брутен отопляем обем, (), [ m3] |  |  | = 3 989,0 m3 |
| Нетен отопляем обем на сградата, (), [ m3] |  |  | = 3 390.7 m3 |
| СТРОИТЕЛНИ И ТОПЛОФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТЕНИТЕ ПО ФАСАДИ |  |  |  |
| Тип; Стени ограждащи отопляемото пространство по фасади. №; -; С; СИ; И; ЮИ; Ю; ЮЗ; З; СЗ. Външни фасадни стени. 1; А, m2; 65.8; 268.9; 104.6; 285.8. U, W/m2 К; 0,34; 0,34; 0,34; 0,34. 2; А, m2; 36.5; 38.6; 22.4. U, W/m2 К; 0,36; 0,36; 0,36. 3; А, m2; 3.6. U, W/m2 К; 0,39. 4; А, m2; 5.2; 3.6. U, W/m2 К; 0,42; 0,42. |
| СТРОИТЕЛНИ И ТОПЛОФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОЗОРЦИТЕ И ВРАТИ ПО ФАСАДИ Тип; -; С; СИ; И; ЮИ; Ю; ЮЗ; З; СЗ. 1; A, m²; 13,84; 106,49; 14,89; 93,8. U, W/m²K/g; 1,67*/0,52; 1,6*/0,52; 1,53*/0,52; 1,52*/0,52. *Еквивалентен коефициент на топлопреминаване на външната дограма по фасади. В проекта не се предвижда подмяна на подменената дограма. |
| Референтната стойност на коефициента на топлопреминаване за прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и врати) за жилищни и нежилищни сгради – за външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от PVC – 1,40 W/m2K |  |  |  |
| СТРОИТЕЛНИ И ТОПЛОФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОКРИВ |  |  |  |
| Покрив. Характеристики по типове; Uекв.; A. №; δвс; Gr; Pr; λ; λекв. -; m; -; -; W/mK; W/mK; W/m2K; m2. 1; 1.85; 1.8918E+09; 0.65966; 0.02613; 1.96; 0.43; 441,4. 2; 0.30; 44,5. 3; 3.09; 10,2. Всичко:; 0,48; 496,1. |
| СТРОИТЕЛНИ И ТОПЛОФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОД |  |  |  |
| Тип; Под, граничещ с външен въздух; Под над неотопляем подземен етаж; Под върху земя. 1; А, m2; 86,7; 412,6. Р, m; 94,7. U, W/m2 К; 0,38; 0,41. |
| Референтните стойности на коефициента на топлопреминаване за плътни ограждащи конструкции и елементи при проектиране на нови сгради и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради са дадени в таблица 1 - Наредба №7 чл.10 (4) |  |  |  |
| Типа на ограждащите строителни елементи, вида и типа на топлоизолацията са в ПРИЛОЖЕНИЕ №1 „СТРОИТЕЛНИ И ТОПЛОФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОГРАЖДАЩИТЕ СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ -ДЕТАИЛИ”. |  |  |  |
| № по ред; Ограждащи конструкции и елементи; Коефициент на топлопреминаване U, W/m2.K. за сгради със среднообемна температура; за сгради със среднообемна температура. По наредба; За обекта. Външни стени граничещи с външен въздух; 0,28; 0,34. Подова плоча над неотопляем подземен етаж; 0,50; 0,41. Под на отопляем подземен етаж, граничещ със земя в сграда без подземен етаж; 0,40. Под на отопляемо пространство, граничещо с външен въздух, под над проходи или други открити пространства, еркери; 0,25; 0,38. Плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой с дебелина δ≤0,30m; таван на наклонен или скатен покрив с отоплявано под покривно пространство, предназначено за обитаване; 0,25; 0,82. Таванска плоча на неотопляем плосък покрив с въздушен слой с дебелина δ>0,30m. Таванска плоча на неотопляем, вентилиран или невентилиран наклонен / скатен покрив със или без вертикални ограждащи елементи в подпокривното пространство; 0,30; 0,43. Външна врата, плътна граничеща с външен въздух; 2,20; 2,00. |
| OПИСАНИЕ НА ПРОЕКТИРАНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДАНЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ НА СГРАДАТА: |  |  |  |
| Отопление Към инвестиционния проект няма разработена част по ОВК. В сградата няма изградена функционираща централизирана отоплителна инсталация. Във всеки апартамент отоплението е решено самостоятелно. Енергоизточник за отопление в сградата през последните три анализирани години са електрическа енергия и енергия от изгаряне на дърва. Във всички апартаменти отоплението е решено самостоятелно с локални електрически отоплителни уреди и климатични сплит системи, работещи на директно изпарение/кондензация на хладилен агент. В ап. 1 и ап. 2 във вход Б има изградени локални отоплителни водни инсталации – двутръбни с монтирани във всяко помещение радиатори с енергоизточник котел на твърдо гориво тип „камина с водна риза“. В ап. 4 във същия вход за отопление се използват печки на дъра. В тези апартаменти живущите ползват ел. отоплителни уреди за доотопление на помещенията. Енергоизточник за отопление в сградата, съобразено с енергийния одит, на база на който е работено е електрическа енергия 45,4% и твърдо гориво – дърва 54,6%. БГВ – за подгряване на водата за битови нужди се използват електрически бойлери. |  |  |  |
| - ИЗЧИСЛЯВАНЕ |  |  |  |
| - Технически изисквания за влагоустойчивост, въздухопропускливост и водонепропускливост Съгласно чл.19 от Наредбата образуване на конденз по вътрешните повърхности на външните ограждащи конструкции и елементи се предотвратява, ако техния коефициент на топлопреминаване удовлетворява условието: , W/(m2K) - температура на оросяване, съгласно таблица 1, Приложение №7,оС; - коефициент на топлопреминаване на вътрешната повърхност; 0 С - температура на вътрешния въздух; 0С -температура на външния въздух таблица 2, Приложение №2; 0С - температура на оросяване по Приложение 7; φ = 60% - относителна влажност на вътрешния въздух; Стени: W/(m2K) Под: W/(m2K) Таван: W/(m2K) |  |  |  |
| - - Коефициент на пренос на топлина чрез топлопреминаване през ограждащи конструкции и елементи (, W/K): , W/K 2.2.1. HD - Коефициент на на пренос на топлина чрез топлопреминаване през ограждащи елементи граничещи с външен въздух, , W/K където : - номерът на елемента; -номера на линейния топлинен мост, - номера на точковия топлинен мост е коефициентът на топлопреминаване на ограждащите елементи, граничещи с външен въздух, W/(m2K); - площ на ограждащия елемент, m2; - дължината на линейния мост, m; - линейният коефициент на топлопреминаване на линейния топлинен мост , W/mK; - коефициент на пренос на топлина през точков топлинен мост, W/K; Сградата е топло изолирана и влиянието на топлинните мостове не се отчита. 2.2.2. Ня - Коефициент на пренос на топлина чрез топлопреминаване през земя в стационарен режим, , W/K; където : Р е периметърът на елемента граничещ със земята, m ; - линейният коефициент на топлопреминаване за периферията на елемента , W/mK; Топлинен поток през земя, причинен от топлинната и инертност, се изчислява за всеки месец , W/K , където При под върху земя без топлинна изолация или с изолация , - приведена дебелина на пода, m; - приема се; средна стойност на външната температура - приема се; амплитудната средномесечна температура - номерът на месеца ( например за януари е =1) - номера на месеца с най-ниска външна температура – приема се =1 Където: 3,15.107 е броят на секундите в годината =2 W/mK – коефициент на топлопроводност на земята = 2.106 J/m2K – топлинен капацитет на земята 2.2.3. HU – Коефициент на пренос на топлина чрез топлопреминаване през елементи, граничещи с неотопляеми / неохлаждани зони; , W/K; Където: - коефициент на пренос на топлина чрез топлопреминаване и вентилация от не отопляваното/ не охлажданото помещение към външния въздух, W/K - коефициент на пренос на топлина чрез топлопреминаване и вентилация от отопляваното към не отопляваното помещение или от неохлажданото към охлажданото помещение, W/K Ефектът от топлинните мостове при нискотемпературните помещения се пренебрегва, всички възможни места на топлинни мостове ще бъдат топлоизолирани. 2.2.4. – коефициент на пренос на топлина чрез топлопреминаване на през елементи, граничещи с прилепнали сгради, ; при ; W/K; Където: - коефициент на пренос на топлина през топлопреминаване и вентилация между разглежданото помещение и прилепналата сграда, W/K - температура на разглежданата зона / помещение, ºС; - температура на прилепналата сграда, ºС; - средно месечна температура на външния въздух, ºС; |  |  |  |
| - - Коефициент на пренос на явна топлина с вентилационен въздух Коефициентът на пренос на топлина с вентилационен въздух отразява топлинния поток, който се внася еле изнася от сградата с въздух от инфилтрация, естествена или механична вентилация, определя по формулата: , W/K Където; , специфичния обемен топлинен капацитет на въздуха; - средномесечния часов дебит на въздуха през елемента k, m3/h; - безразмерен температурен фактор за дебита приз елемента k и има стойност различна от 1, когато температурата на постъпващия въздух е различна от температурата на външния въздух ; , - температурата на постъпващия въздух; 2.3.1. Дебит на въздуха при инфилтрация и естествена вентилация - h-1 e средна часова кратност на въздухообмена за пространството; V=3 390,7 m3- нетния обем |  |  |  |
| - Потребна енергия за отопление Потребната енергия за отопление за всеки месец от отоплителния период се изчислява за всеки месец: , Където: при условие че QH,nd, >= 0, където: -потребната енергия за отопляване на зоната, kWh; - пълните топлинни загуби на зоната за месеца, kWh; - топлинните печалби в зоната за месеца, kWh; - безразмерен фактор на оползотворяване на топлинните печалби в зоната за месеца – ефективен топлинен капацитет на сградата (за средна конструкция) Af=1 202,3 m2– отопляема площ |  |  |  |
| - Потребна енергия за охлаждане (ако е предвидено такова) Потребната енергия за охлаждане за всеки месец от охладителния период се изчислява за всеки месец: , Където: - потребната топлина за охлаждане на зоната, - топлинни печалби за месеца, - пълните топлинни за месеца, - безразмерен коефициент на оползотворяване на топлинните загуби за месеца |  |  |  |
| - Пълните топлинни загуби за всяка зона и за всеки месец - ,; 2.6.1. - топлинни загуби от топлопреминаване - за периода на отопление: , , топлинните загуби на зоната от топлопреминаване за месеца - за периода на охлаждане, ако има такова: , , топлинните загуби на зоната от топлопреминаване за месеца - топлинните загуби на зоната от вентилация за месеца , ; - топлинните загуби за периода на отопление, ; - коефициент на пренос на топлина през ограждащите елементи при температурна разлика 1К, W/K; - топл. поток през земята при температурна разлика 1К, причинена от топлинната инертност на земята, W/K; - съответно температурите в зоната при зимен и летен режим, ºС; - средната месечна стойност на температурата на окръжаващата зоната среда, ºС; - продължителността на месеца в часове. 2.6.2. - топлинни загуби от вентилация - за периода на отопление: , - за периода на охлаждане:, |  |  |  |
| - Месечни топлинни печалби , Където: - са топлинните печалби от вътрешните топлинни източници, - сумата от притоците на топлина от слънцето , 2.7.1. Топлинни притоци от хора: Присъстващи хора; n; 46; души общо през целия ден. явна топлина при лека работа и покой -средно; 25; 92; W/човек. явна топлина при лека работа; 21; 105. Ph; 3,75; W/m2. 2.7.2. Топлинни притоци от осветление: На база енергийното обследване за енергийна ефективност, средногодишната едновременна мощност на осветлението е 1,10 W/m2 при условен период на средногодишна едновременност – 42 часа седмично. 2.7.3. Топлинни притоци от разни влияещи на баланса: На база енергийното обследване за енергийна ефективност, средногодишната едновременна мощност на уредите влияещи на топлинния баланс е 3,20 W/m2 при условен период на средногодишна едновременност – 21 часа седмично. |
| - Потребна топлина за гореща вода за битови нужди, Където: ,- обемно изразеният топлинен капацитет на водата - обемът на горещата вода през отоплителния период Разход на вода на човек; 50; 2; l/ден. Температура за смятане (на смесената вода); 37,5; оС. Брой жители; 25; души. Брой служители; 21; души. брой дни в година; 365; 241; дни. Отопляема площ; 1 202,30; m2. Стойност на m2; 614,17; l/m2. |
| - Годишна потребна топлина - годишната потребна енергия за отопляване, kWh; - годишната потребна енергия за вентилация, kWh; - годишната потребна енергия за гореща вода за битови нужди, kWh; - годишната потребна енергия за охлаждане, kWh; - годишното количество регенерирана енергия в сградата, kWh. |  |  |  |
| - Потребна първична енергия - количеството първична енергия, kWh; - количеството брутна потребна енергия с i-тия енергоносител, kWh; - коефициент, отчитащ загубите за добив/производство и пренос на i-тата съставяща на брутната потребна енергия Където ( за ел. енергия) и ( за топлина от изгаряне на пелети) - коефициент отчитащ загубите при добив, производство и пренос на енергийни ресурси и съгласно табл. 1 на Приложение №3 |  |  |  |
| - Енергиен модел на сградата Извършва се на основата на метода заложен в БДС EN 832, със софтуерен продукт ЕAB Software версия НС 1.0 (ENSI). Целта е посредством моделиране да се получи действително необходимата енергия за поддържане на нормални параметри на микроклимата в сградата и чрез сравняване с референтния разход на енергия да се определят и оценят възможни допълнителни енергоспестяващи мерки (ЕСМ), ако е необходимо, както и класа на енергопотребление на сградата. Вкарваме входните данни в програмата, описание на ограждащите отопляемото пространство повърхности, системите за отопление, за БГВ, за осветление и др. Въвежда се информация за отопляема площ, нетен обем, режим на обитаване и режим на отопление на сградата, топлина от обитатели, ефективен топлинен капацитет. Референтни данни Обобщена характеристика на сградата Модел на сградата за отопление Модел на сградата за вентилация Модел на сградата за БГВ Модел на вентилатори, помпи и осветление на сградата Модел на уредите влияещи и невлияещи на топл. баланс на сградата Бюджет „Разход на енергия” – за климатичната зона |  |  |  |
| - „Нетна енергия” “Нетна енергия” – енергията, която трябва да се внесе в отопляемия обем чрез отоплителната система или да се изнесе от охлаждаемия обем чрез охладителната система, при отсъствие на вътрешни товари, за да се осигури нормативната температура на въздуха. Параметър; Референтна стойност; По проект. kWh/m²; kWh/m². "НЕТНА ЕНЕРГИЯ"; 57,7; 71,6. Модел на сградата за отопление – «Нетна енергия» - климатична зона |
| - Първична енергия, клас на енергопотребление на сградата по първична енергия и екологичен еквивалент на причинени емисии въглероден диоксид (СО2) Разход на енергия по инвестиционен проект - EP Параметър; По инвестиционен проект EP; Първична енергия по инвестиционен проект EP. kWh/m²; kWh/y; kWh/m²; kWh/y. 1.Отопление; 58,6; 70 462; 113,41; 136365. 2. Вентилация; 0; 0; 0; 0. 3. БГВ; 21,6; 26 005; 64,8; 78015. 4. Вентилатори и помпи; 0; 0; 0; 0. 5. Осветление; 2,4; 2 896; 7,2; 8688. 6. Разни; 3,5; 4 243; 10,5; 12729. ОБЩО:; 86,1; 103 606; 195,91; 235 797. Емисии СО2 В част „Енергийна Ефективност“ се определени емисиите въглероден диоксид съгласно Таблица 1 към т. 3.3 на Приложение 3. Енергоизточник; Разход на енергия по инвестиционен проект; Коефициент, отчитащ загубите за добив/производство и пренос на енергоресурси; Първична енергия по инвестиционен проект; Коефициент на екологичен еквивалент на енергоресурси; Eмисии СО². ---; kWh; -; kWh; gCO2 / kWh; t. Електроенергия; 65 134; 3; 195 401; 819; 53,345. Дърва; 38 472; 1,05; 40 396; 43; 1,654. Обща енергия:; 103 606; 235 797. Общо емисии СО2:; 54,999. - Клас на енергопотребление на сградата Границите за класове за енергопотребление се определят съгласно скалата на класовете на енергопотреблението, съгласно Приложение 10 към чл. 6, ал. 3 от Наредба №7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради. Класа на енергопотребление по първична енергия е определен съгласно чл.4 т.1, а именно: EP = 195,91 kWh/m2; В проектно състояние сградата попада в клас С от скалата на класовете на енергопотреблението, съгласно Приложение 10 към чл. 6, ал.(2) от Наредба №7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради. 191 < 195,91 ≤ 240 Приложения: Приложение 1 - СТРОИТЕЛНИ И ТОПЛОФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОГРАЖДАЩИТЕ СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ |

Изготвил: …………………………..

/инж. Цветомир Ботев /